ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку и внедрение SCADA-системы

для открытой архитектуры АСУ ТП на основе принципов OPAF / OPA-S

1. Общие положения

Настоящее техническое задание определяет требования к разработке, конфигурированию, интеграции и вводу в эксплуатацию SCADA-системы, предназначенной для работы в составе открытой архитектуры автоматизированной системы управления технологическими процессами. Система должна обеспечивать диспетчерское управление, визуализацию, сбор и архивирование технологических данных, обработку событий и тревог, а также интеграцию с компонентами нижестоящих и вышестоящих уровней АСУ ТП без жесткой зависимости от одного производителя программно-аппаратных средств.

Разрабатываемая SCADA-система должна применяться на объектах непрерывного и дискретного производства, в том числе в нефтехимии, энергетике, металлургии, водоподготовке и смежных отраслях. При разработке необходимо учитывать требования к высокой доступности, масштабируемости, кибербезопасности, трассируемости изменений и поэтапной миграции с существующих решений.

2. Основание для разработки

Основанием для разработки являются требования к построению открытой АСУ ТП, ориентированной на межвендорную совместимость, модульность, переносимость конфигурации и минимизацию vendor lock-in. При проектировании SCADA-системы необходимо учитывать принципы OPAF и OPA-S, а также применимые положения IEC 62443, IEC 61499, NAMUR NE107, ISA-88, ISA-95 и смежных отраслевых стандартов.

3. Назначение системы

SCADA-система должна обеспечивать выполнение следующих основных задач:

визуализация технологических процессов и состояний оборудования;

диспетчерское управление технологическими объектами в пределах полномочий уровня supervisory control;

сбор и консолидация телеметрических данных от контроллеров, шлюзов, интеллектуальных полевых устройств и смежных систем;

ведение архивов технологических параметров, событий, тревог и действий операторов;

поддержка функций оперативной диагностики, анализа событий и подготовки данных для внешней аналитики;

интеграция с открытыми промышленными протоколами и информационными моделями;

обеспечение эксплуатационной и информационной безопасности при работе в промышленной инфраструктуре.

4. Объект автоматизации

Объектом автоматизации является распределенная АСУ ТП, построенная по иерархической модели Purdue не ниже уровней 0–3, включающая полевые устройства, программируемые логические контроллеры, удаленные узлы ввода-вывода, коммуникационные шлюзы, серверы управления, рабочие места операторов и инженерные станции.

5. Состав и границы разработки

В состав работ разработчика SCADA должны входить:

разработка архитектуры SCADA-уровня в составе общей архитектуры АСУ ТП;

разработка модели данных, структуры тегов и правил именования;

создание операторских экранов, мнемосхем, журналов, трендов и отчетных форм;

настройка подсистемы тревог, событий и уведомлений;

настройка архивирования и интерфейсов доступа к историческим данным;

интеграция с контроллерами, шлюзами и внешними системами через стандартные протоколы;

реализация механизмов разграничения прав доступа, журналирования действий и аудита;

подготовка эксплуатационной и проектной документации;

участие в FAT, SAT и пусконаладочных мероприятиях.

В состав работ не должны входить функции, относящиеся к независимым системам противоаварийной защиты, если они не определены отдельным договором и отдельным подтверждением соответствия. SCADA-система не должна неявно подменять SIS, ESD или F&G подсистемы.

6. Функциональные требования

6.1. Общая архитектура

SCADA-система должна поддерживать модульную архитектуру и возможность развертывания в распределенной среде. Архитектура должна обеспечивать логическое разделение серверов визуализации, архивирования, тревог, отчетности, интеграции и инженерного конфигурирования. Решение должно поддерживать резервирование критических серверных компонентов и возможность поэтапного расширения без полной перестройки системы.

6.2. Визуализация и интерфейсы оператора

Система должна обеспечивать разработку и эксплуатацию мнемосхем, трендов, журналов событий, сводных экранов тревог, диагностических экранов и экранов управления. Пользовательский интерфейс должен быть единообразным, эргономичным и ориентированным на снижение операторской нагрузки. Для каждого отображаемого параметра должны быть доступны как минимум наименование, текущее значение, единица измерения, статус качества, временная метка и признак аварийного состояния при его наличии.

Система должна поддерживать разграничение экранов по ролям пользователей и регистрацию действий оператора. Интерфейс должен обеспечивать отображение текущих состояний, переходных процессов, отказов связи, запрещенных команд и признаков невалидности данных.

6.3. Сбор данных и интеграция

SCADA-система должна поддерживать получение данных от нижестоящих устройств и подсистем через открытые и широко применяемые промышленные интерфейсы, включая OPC UA, OPC UA PubSub, а также через шлюзы для Modbus RTU/TCP, PROFIBUS, HART, Foundation Fieldbus и иных применимых протоколов.

Система должна обеспечивать корректный маппинг значений, временных меток, quality flags, диагностических статусов и инженерных единиц. При интеграции с legacy-системами должны сохраняться семантика сигналов и различия между аналоговыми, дискретными, расчетными и диагностическими переменными.

6.4. Тревоги, события и журналы

SCADA-система должна поддерживать подсистему тревог и событий с классификацией по типам, приоритетам и источникам. Должны поддерживаться как минимум технологические тревоги, диагностические события, системные события и события информационной безопасности.

Система должна обеспечивать настройку порогов high, high-high, low, low-low, условий подтверждения и квитирования, а также регистрацию полного жизненного цикла тревоги. При наличии совместимых устройств и сценариев эксплуатации должна поддерживаться работа с диагностическими состояниями в духе NAMUR NE107.

Журналы должны включать временную метку, источник, идентификатор объекта, тип события, текст сообщения, уровень приоритета, пользователя и результат действия, если событие связано с операторским вмешательством. Срок хранения журналов определяется проектом, но должен составлять не менее одного года для критически значимых записей, если иное не определено отраслевыми требованиями.

6.5. Историзация и отчеты

Система должна обеспечивать архивирование технологических данных с возможностью хранения мгновенных значений, агрегатов, расчетных показателей, событий и действий пользователей. Для архивируемых данных должны сохраняться временные метки, quality/status, источник данных и единицы измерения там, где это применимо.

Система должна поддерживать построение трендов, табличных выборок, сменных и суточных отчетов, отчетов по аварийности, а также экспорт данных во внешние форматы для дальнейшего анализа. Механизмы историзации не должны нарушать работоспособность контуров критического управления.

6.6. Управление доступом и аудит

Система должна поддерживать ролевую модель доступа с разграничением полномочий операторов, технологов, инженеров, администраторов и сервисного персонала. Все изменения конфигурации, команды управления, подтверждения тревог и действия пользователей, влияющие на эксплуатацию системы, должны регистрироваться в неустранимом аудиторском журнале.

Система должна поддерживать интеграцию с корпоративными средствами аутентификации либо локальную модель пользователей, если это согласовано архитектурой объекта. Доступ к инженерным функциям должен быть ограничен отдельными полномочиями.

6.7. Конфигурация и сопровождение

Разработчик должен обеспечить хранение конфигурации в переносимых и документируемых форматах, пригодных для резервного копирования, контроля версий и последующего сопровождения. Должны поддерживаться процедуры экспорта и импорта конфигурации, сравнения версий, отката к ранее подтвержденной версии и валидации конфигурации перед развертыванием.

7. Нефункциональные требования

7.1. Производительность

SCADA-система должна обеспечивать производительность, достаточную для проектного количества сигналов, событий, пользователей и архивных операций. Конкретные значения по latency, throughput, скорости архивирования и времени реакции интерфейса определяются рабочим проектом, однако разработчик обязан подтвердить их испытаниями под расчетной нагрузкой.

Для критически важных сценариев отображения и передачи команд не допускается ухудшение характеристик вследствие выполнения фоновых задач отчетности, аналитики или массового архивирования.

7.2. Надежность и доступность

Система должна поддерживать резервирование ключевых серверных ролей, возможность автоматического восстановления после сбоев, а также режимы деградации при отказе отдельных компонентов. При потере связи с верхним уровнем нижестоящие уровни управления не должны зависеть от работоспособности SCADA в части базового регулирования и противоаварийной защиты.

Разработчик должен описать поведение системы при отказе сервера, узла архивирования, канала связи, службы синхронизации времени, внешней службы аутентификации и рабочего места оператора.

7.3. Масштабируемость

Система должна допускать расширение по количеству тегов, источников данных, операторских рабочих мест и архивных потоков без полной переработки архитектуры. Для некритических сервисов допускается использование современных средств горизонтального и вертикального масштабирования, если это не ухудшает работу критических функций диспетчерского управления.

7.4. Кибербезопасность

Разработчик обязан обеспечить реализацию требований информационной безопасности в соответствии с архитектурой зон и каналов связи. Должны применяться механизмы аутентификации, ролевого доступа, защиты данных при передаче, контроля целостности программных компонентов, регистрации security-событий и безопасного обновления программного обеспечения.

При применимости должны поддерживаться сертификаты X.509, защищенные каналы связи, контроль срока действия сертификатов, журналирование попыток доступа и разграничение инженерных и операторских полномочий. Все используемые сторонние программные компоненты должны быть документированы, при возможности должна формироваться SBOM.

7.5. Синхронизация времени

SCADA-система должна использовать единый источник времени. Для высокоточных сценариев регистрации последовательности событий должна предусматриваться поддержка PTP; для остальных компонентов допускается NTP при условии, что обеспечивается требуемая точность и контролируется состояние синхронизации.

8. Требования к разработке

Разработчик SCADA должен:

подготовить архитектурное описание решения;

разработать структуру проектов, библиотек, экранных форм и шаблонов;

реализовать правила именования тегов, объектов и экранов;

документировать все интеграционные интерфейсы;

обеспечить возможность сопровождения решения другим квалифицированным исполнителем;

не использовать закрытые механизмы, без которых сопровождение и миграция системы становятся невозможными;

предоставить исходные проектные файлы, конфигурации, инструкции по сборке и развертыванию, а также перечень зависимостей.

9. Требования к тестированию и приемке

Разработчик обязан подготовить и согласовать программу и методику испытаний. Приемка должна включать не менее следующих этапов:

проверка комплектности проектной документации;

функциональные испытания экранов, журналов, тревог, архивов и отчетов;

интеграционные испытания с источниками данных и внешними системами;

испытания отказоустойчивости и режимов деградации;

проверка резервного копирования и восстановления;

проверка разграничения прав доступа и аудита;

FAT на стенде исполнителя;

SAT на объекте или на согласованной испытательной площадке.

Результаты испытаний должны быть связаны с требованиями настоящего технического задания. Все выявленные отклонения должны оформляться протоколами с указанием критичности, корректирующих мероприятий и сроков устранения.

10. Требования к документации

По результатам работ разработчик должен предоставить комплект документации на русском языке, включающий как минимум:

пояснительную записку по архитектуре SCADA-системы;

описание программно-технической структуры;

описание модели данных и структуры тегов;

альбом экранных форм и мнемосхем;

описание интерфейсов интеграции;

руководство администратора;

руководство инженера по сопровождению;

руководство оператора;

инструкции по резервному копированию и восстановлению;

программу и методику испытаний;

протоколы FAT и SAT;

перечень примененного ПО и зависимостей.

11. Требования к внедрению

Внедрение должно выполняться поэтапно с разделением сред разработки, испытаний и промышленной эксплуатации. Перевод изменений в промышленный контур должен выполняться через согласованную процедуру управления изменениями. Для обновлений должна быть предусмотрена возможность отката на предыдущую стабильную версию.

В случае миграции с существующей SCADA или DCS должно быть обеспечено параллельное функционирование старой и новой системы в объеме, необходимом для проверки корректности отображения, архивирования и обработки событий.

12. Требования к переносимости и открытости

Разрабатываемое решение должно быть переносимым в пределах согласованной платформенной архитектуры и не должно содержать необоснованных ограничений, препятствующих смене подрядчика, расширению системы или переносу конфигурации. Все критически важные инженерные данные должны храниться в доступной и документированной форме.

13. Особые условия

Если отдельные функции требуют сертифицированных средств безопасности, специализированных RT-платформ либо отдельных лицензий, разработчик обязан явно указать это в проектной документации. Все допущения, ограничения и зависимости должны быть перечислены отдельно и согласованы до начала опытной эксплуатации.

14. Ожидаемый результат

Результатом выполнения работ должна являться внедренная и документированная SCADA-система, интегрированная в открытую архитектуру АСУ ТП, обеспечивающая требуемые функции визуализации, диспетчерского управления, тревог, архивирования, журналирования и сопровождения, а также пригодная для дальнейшего масштабирования, сопровождения и поэтапной миграции объекта без жесткой зависимости от одного поставщика.

Приложение 1. Рекомендуемые разделы детализации рабочего проекта

В рабочем проекте рекомендуется дополнительно зафиксировать:

перечень автоматизируемых установок и технологических узлов;

расчетное количество тегов по классам;

перечень внешних систем и протоколов;

перечень ролей пользователей;

целевые показатели производительности;

политику резервирования;

требования к отчетам;

требования к журналам и срокам хранения;

требования к кибербезопасности на площадке;

перечень испытательных сценариев FAT и SAT.