Применение ИИ в разработке
конструкторской документации
НКУ и блок-контейнеров

Практическое руководство для конструкторов
и инженеров-проектировщиков электрооборудования

Версия 1.0 — Март 2026

# Содержание

1. Введение. Зачем ИИ конструктору

2. Типовой процесс разработки КД и точки входа ИИ

3. Конструкторская документация НКУ

3.1. Состав КД по ГОСТ

3.2. ИИ на каждом этапе разработки

3.3. Расчёты и проверки

3.4. Спецификации и ведомости

3.5. Текстовая документация

4. Блок-контейнеры и модульные здания

4.1. Специфика КД блок-контейнеров

4.2. ИИ в конструкторской части

4.3. ИИ в инженерных системах

5. Примеры промптов для конструкторских задач

6. Интеграция ИИ с CAD-системами

7. Нормативная база и стандарты

8. Ограничения и риски

9. Дорожная карта внедрения

Приложения

# 1. Введение. Зачем ИИ конструктору

Конструкторская документация (КД) — основа производства любого электротехнического изделия. Разработка полного комплекта КД для низковольтного комплектного устройства (НКУ) или блок-контейнера включает десятки документов: чертежи, спецификации, расчёты, пояснительные записки, программы испытаний. Это трудоёмкий процесс, где значительная часть работы — рутина.

Искусственный интеллект не заменяет конструктора. Он берёт на себя рутинные операции, позволяя инженеру сосредоточиться на принятии решений, которые требуют опыта и квалификации.

### Что ИИ делает хорошо

• Генерация текстовой документации по шаблону (ТУ, ПЗ, РЭ)

• Составление спецификаций и ведомостей из исходных данных

• Проверка документов на полноту и непротиворечивость

• Расчёты (тепловые, электрические, прочностные — с проверкой)

• Перевод технической документации

• Поиск и подбор компонентов по каталогам

• Генерация типовых описаний и инструкций

### Что ИИ делает плохо (пока)

• Создание чертежей (DXF/DWG) — не генерирует графику напрямую

• Пространственная компоновка — не «видит» 3D

• Принятие ответственных проектных решений

• Знание конкретных внутренних стандартов предприятия (без обучения)

⚠️ ИИ — инструмент, а не замена инженера. Все расчёты и решения, влияющие на безопасность, должны проверяться квалифицированным специалистом.

# 2. Типовой процесс разработки КД и точки входа ИИ

Ниже — типовой процесс разработки КД с указанием, где ИИ может ускорить работу.

| Этап | Содержание | Роль ИИ | Экономия* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ТЗ | Изучение исходных данных, требований заказчика | Структурирование ТЗ, выявление неполноты, генерация вопросов заказчику | 30–50%* |
| 2. Эскизный проект | Выбор конструктивного решения, компоновка | Подбор типоразмеров оболочек, расчёт габаритов, поиск аналогов | 20–30%* |
| 3. Электрическая часть | Принципиальные схемы, расчёты | Генерация перечней элементов, проверка номиналов, расчёт токов КЗ | 30–50%* |
| 4. Конструкторская часть | Чертежи, деталировка, сборочные | Составление спецификаций, описание сборки, BOM | 20–40%* |
| 5. Тепловой расчёт | Расчёт нагрева, выбор охлаждения | Расчёт по IEC 61439-1, подбор вентиляторов | 50–70%* |
| 6. Текстовая КД | ПЗ, ТУ, РЭ, ПМ, ПИ | Генерация полных текстов по шаблонам | 60–80%* |
| 7. Проверка и нормоконтроль | Проверка комплектности, ошибок | Кросс-проверка документов, поиск несоответствий | 40–60%* |

* Процент экономии — экспертная оценка автора. Реальный результат зависит от сложности проекта, качества промптов и опыта работы с ИИ.

# 3. Конструкторская документация НКУ

## 3.1. Состав КД по ГОСТ

Конструкторская документация на НКУ разрабатывается в соответствии с ЕСКД (ГОСТ 2) и стандартами на конкретные виды изделий. Типовой комплект:

| Документ | Обозначение | ГОСТ | ИИ-помощь |
| --- | --- | --- | --- |
| Пояснительная записка | ПЗ | ГОСТ 2.106 | Генерация текста, структуры |
| Технические условия | ТУ | ГОСТ 2.114 | Генерация по шаблону + данные |
| Схема электрическая принципиальная | Э3 | ГОСТ 2.702 | Перечни элементов, проверка |
| Перечень элементов | ПЭ3 | ГОСТ 2.702 | Автоматическая генерация |
| Сборочный чертёж | СБ | ГОСТ 2.109 | Спецификация, описание |
| Спецификация | - | ГОСТ 2.106 | Автоматическая генерация |
| Чертёж общего вида | ВО | ГОСТ 2.119 | Габаритные параметры |
| Монтажный чертёж | МЧ | ГОСТ 2.109 | Описание монтажа |
| Руководство по эксплуатации | РЭ | ГОСТ 2.601 | Генерация полного текста |
| Паспорт | ПС | ГОСТ 2.601 | Генерация по шаблону |
| Программа и методика испытаний | ПМ | ГОСТ 2.106 | Генерация полного текста |
| Расчёт нагрева | - | IEC 61439-1 | Полный расчёт |
| Расчёт токов КЗ | - | ГОСТ Р 50030 | Полный расчёт |

## 3.2. ИИ на каждом этапе разработки НКУ

### Анализ исходных данных

Заказчик присылает ТЗ, опросные листы, однолинейные схемы. ИИ помогает систематизировать:

• Извлечь из ТЗ ключевые параметры (Uном, Iном, Iкз, IP, климатика)

• Сравнить требования с возможностями типовых оболочек

• Сформировать список уточняющих вопросов заказчику

• Проверить непротиворечивость требований

📋 Анализ ТЗ на НКУ

Проанализируй техническое задание на ЩСН 0,4 кВ. Исходные данные:
- Номинальное напряжение: 380/220 В, 50 Гц
- Ток ввода: 2500 А
- Ток КЗ на шинах: 50 кА
- Система заземления: TN-S
- Степень защиты: IP31
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Количество отходящих линий: 48
- Тип: стационарный, одностороннего обслуживания

Задачи:
1. Проверь, все ли необходимые параметры указаны (по ГОСТ Р 51321.1)
2. Предложи подходящие типоразмеры оболочек (Rittal, ABB, Schneider)
3. Сформируй список вопросов заказчику по недостающим данным
4. Рассчитай ориентировочные габариты щита

### Выбор комплектующих

ИИ может помочь подобрать аппараты по параметрам, особенно если загружены каталоги производителей:

• Подбор автоматических выключателей по Iном и Iкз

• Выбор шинной системы по номинальному току

• Подбор трансформаторов тока по коэффициенту трансформации

• Выбор контакторов по категории применения

• Проверка селективности защит

📋 Подбор автоматических выключателей

Подбери вводной автоматический выключатель для секции ЩСН 0,4 кВ.
Исходные данные:
- Номинальный ток секции: 1600 А
- Ток КЗ на шинах: 50 кА
- Напряжение: 380 В, 3 фазы
- Тип: выкатной, с моторным приводом
- Требования: электронный расцепитель, измерение параметров сети

Предложи варианты от ABB, Schneider Electric и Siemens.
Для каждого укажи: серию, каталожный номер, Icu, тип расцепителя,
габариты, ориентировочную стоимость (оценка).
Проверь, что Icu ≥ Iкз.

### Тепловой расчёт

Тепловой расчёт НКУ по IEC 61439-1 / ГОСТ Р 51321.1 — одна из задач, которую ИИ может выполнить почти полностью:

• Расчёт потерь мощности каждого аппарата (из каталогов)

• Суммарные потери с учётом коэффициента одновременности

• Расчёт допустимого превышения температуры

• Подбор системы вентиляции (естественная/принудительная)

• Подбор вентиляторов и фильтров по расходу воздуха

📋 Тепловой расчёт НКУ

Выполни тепловой расчёт ГРЩ 0,4 кВ по методике IEC 61439-1 (метод 2 — расчёт).
Исходные данные:
- Оболочка: Rittal TS 8, 2000×800×600 мм, 4 секции
- Вводной АВ: ABB Emax2 E2.2 1600A — потери 240 Вт
- Отходящие АВ (24 шт): ABB Tmax XT4 250A — потери 35 Вт каждый
- Отходящие АВ (12 шт): ABB Tmax XT2 160A — потери 22 Вт каждый
- Шинная система: Rittal Maxi-PLS 1600A — потери 18 Вт/м, длина 3.2 м
- Трансформаторы тока (6 шт): 1500/5 — потери 8 Вт каждый
- Температура окружающей среды: 35°C
- Коэффициент одновременности: 0.7

Рассчитай:
1. Суммарные потери мощности с учётом коэффициента одновременности
2. Допустимое превышение температуры (ГОСТ Р 51321.1, табл. 6)
3. Необходимость принудительной вентиляции
4. Если нужна — подбери вентиляторы Rittal с указанием каталожных номеров

## 3.3. Расчёты и проверки

### Расчёт токов короткого замыкания

ИИ может выполнить расчёт токов КЗ по ГОСТ Р 50030 / IEC 60909 для проверки стойкости аппаратов и шин:

• Расчёт ударного и периодического тока КЗ

• Проверка отключающей способности автоматов (Icu ≥ Iкз)

• Проверка электродинамической стойкости шин

• Проверка термической стойкости шин и кабелей

⚠️ Расчёты токов КЗ, влияющие на безопасность, обязательно должны быть проверены квалифицированным инженером. ИИ может ошибиться в допущениях или формулах.

### Проверка селективности

ИИ помогает построить каскад селективности:

• Анализ время-токовых характеристик (по данным из каталогов)

• Проверка условий полной/частичной селективности

• Формирование таблицы селективности

• Рекомендации по настройке уставок расцепителей

### Расчёт сечения шин

• Расчёт по допустимому нагреву (длительный ток)

• Проверка на электродинамическую стойкость при КЗ

• Проверка на термическую стойкость при КЗ

• Выбор материала (медь/алюминий) и сечения

## 3.4. Спецификации и ведомости

Генерация спецификаций — одна из самых эффективных задач для ИИ. Конструктор тратит часы на заполнение таблиц, ИИ делает это за минуты.

### Спецификация по ГОСТ 2.106

ИИ может сформировать спецификацию из:

• Перечня элементов принципиальной схемы

• Списка комплектующих из таблицы Excel/CSV

• Описания конструкции в свободной форме

📋 Генерация спецификации

Составь спецификацию по ГОСТ 2.106 для секции отходящих линий ЩСН.
Комплектующие:
- Оболочка Rittal TS 8 2000×800×600 — 1 шт
- Автоматический выключатель ABB XT4N 250 TMA 250 3p F F — 6 шт
- Автоматический выключатель ABB XT2N 160 TMD 160 3p F F — 12 шт
- Трансформатор тока ABB CT PRO XT 200/5 Кл.0.5 — 6 шт
- Шина медная 50×5 мм — 3.2 м (4 полосы)
- Амперметр цифровой ABB AMT1-A1 — 6 шт
- Вентилятор Rittal SK 3243.100 — 2 шт
- Фильтр Rittal SK 3243.200 — 2 шт
- DIN-рейка TS 35×7.5 — 6 м
- Провод ПВ3 1×4 жёлто-зелёный — 15 м
- Наконечник НШВИ 4-12 — 50 шт

Разбей по разделам: Сборочные единицы, Детали, Стандартные изделия,
Прочие изделия, Материалы. Формат — таблица.

### Ведомость покупных изделий (ВП)

• Группировка по типам (коммутационные аппараты, приборы, крепёж)

• Указание производителя, каталожного номера, количества

• Суммарные данные для закупки

### Ведомость материалов

• Расчёт расхода провода по количеству подключений

• Расчёт количества наконечников, клемм, метизов

• Расчёт расхода шинного материала

## 3.5. Текстовая документация

### Технические условия (ТУ)

ТУ — один из основных документов КД на НКУ. ИИ генерирует полный текст ТУ по ГОСТ 2.114, включая:

• Область применения и назначение

• Технические требования (электрические, конструктивные, климатические)

• Требования безопасности (по ГОСТ Р 51321.1)

• Комплектность

• Правила приёмки и методы контроля

• Транспортирование и хранение

• Гарантии изготовителя

📋 Генерация ТУ на НКУ

Напиши Технические условия на низковольтное комплектное устройство — главный распределительный щит (ГРЩ) 0,4 кВ. Структура по ГОСТ 2.114.

Основные параметры:
- Номинальное напряжение: 380/220 В, 50 Гц, 3 фазы
- Номинальный ток ввода: 2500 А
- Номинальный кратковременный ток: 50 кА, 1 с
- Степень защиты: IP31 (лицевая), IP20 (кабельный отсек)
- Вид климатического исполнения: УХЛ4 по ГОСТ 15150
- Система заземления: TN-S
- Тип: стационарный, одностороннего обслуживания
- Оболочка: Rittal TS 8

Соответствие стандартам: ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 50030.1,
ГОСТ 14254, ГОСТ 15150, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Включи все обязательные разделы. Стиль — технический, лаконичный.

### Руководство по эксплуатации (РЭ)

ИИ генерирует полное РЭ по ГОСТ 2.601:

• Описание и работа изделия

• Использование по назначению

• Техническое обслуживание

• Текущий ремонт

• Правила хранения и транспортирования

• Перечень возможных неисправностей

### Программа и методика испытаний (ПМ)

Генерация ПМ по ГОСТ Р 51321.1:

• Проверка электрической прочности изоляции

• Проверка электрического сопротивления изоляции

• Проверка непрерывности цепи защиты

• Проверка степени защиты оболочки

• Проверка механических блокировок

• Проверка маркировки

• Испытания на нагрев

# 4. Блок-контейнеры и модульные здания

Блок-контейнер — это комплексное изделие, объединяющее несущую конструкцию (металлокаркас), инженерные системы (электрика, вентиляция, отопление) и размещённое оборудование. КД на блок-контейнер значительно объёмнее, чем на НКУ.

## 4.1. Специфика КД блок-контейнеров

Дополнительно к стандартной электрической КД требуется:

| Раздел КД | Документы | Роль ИИ |
| --- | --- | --- |
| Металлоконструкция | Чертежи каркаса, узлов, деталей, расчёт прочности | Расчёт нагрузок, спецификация металла |
| Архитектурные решения | Планировка, фасады, разрезы, экспликация | Генерация экспликаций, описаний |
| Вентиляция и кондиционирование | Схемы, расчёт теплопоступлений | Тепловой расчёт, подбор оборудования |
| Отопление | Схемы, расчёт теплопотерь | Расчёт теплопотерь через ограждения |
| Освещение | Планы освещения, расчёт | Светотехнический расчёт |
| Пожарная безопасность | АУПС, АУПТ, оповещение | Генерация описаний, перечней |
| Заземление и молниезащита | Схемы, расчёт | Расчёт контура заземления |
| Кабельная разводка | Планы, кабельный журнал | Генерация кабельного журнала |

## 4.2. ИИ в конструкторской части

### Расчёт металлоконструкции

ИИ может помочь с предварительными расчётами по СП 16.13330 (СНиП II-23-81*), но финальный расчёт должен выполняться в специализированном ПО (SCAD, Лира):

• Расчёт нагрузок на каркас (собственный вес, оборудование, снег, ветер)

• Предварительный подбор сечений элементов каркаса

• Расчёт сварных соединений

• Расчёт болтовых соединений

• Составление ведомости стали

📋 Расчёт нагрузок на блок-контейнер

Рассчитай нагрузки на каркас блок-контейнера для размещения НКУ.
Исходные данные:
- Габариты контейнера: 6058×2438×2896 мм (20-футовый стандарт)
- Масса оборудования внутри: 3500 кг (ГРЩ + ЩСН)
- Район строительства: г. Сургут (ХМАО)
- Установка: на фундамент, на открытой площадке
- Высота от земли до конька: 4 м

Рассчитай:
1. Постоянные нагрузки (собственный вес каркаса, обшивки, утепления)
2. Снеговую нагрузку по СП 20.13330 (снеговой район)
3. Ветровую нагрузку по СП 20.13330 (ветровой район)
4. Полезную нагрузку от оборудования
5. Комбинации нагрузок по СП 20.13330
Все расчёты — с формулами и ссылками на пункты СП.

### Спецификация материалов каркаса

ИИ формирует ведомость стали:

• Профили (швеллер, уголок, труба) — марка, размер, длина, масса

• Листовой прокат — толщина, площадь, масса

• Метизы — болты, гайки, шайбы, заклёпки

• Сварочные материалы — электроды, проволока

• Суммарная масса по позициям и общая

### Утепление и обшивка

• Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции

• Подбор толщины утеплителя по СП 50.13330 (теплозащита)

• Спецификация сэндвич-панелей или утеплителя + обшивки

• Расчёт точки росы

## 4.3. ИИ в инженерных системах блок-контейнера

### Вентиляция

ИИ рассчитывает:

• Теплопоступления от оборудования (по каталожным данным потерь)

• Требуемый воздухообмен для охлаждения

• Подбор вентиляторов (канальных/осевых) по расходу и напору

• Расчёт сечения воздуховодов

• Подбор жалюзийных решёток и фильтров

### Отопление

• Расчёт теплопотерь через стены, пол, потолок, двери

• Подбор электрических обогревателей (конвекторы, тепловентиляторы)

• Расчёт мощности системы антиконденсатного обогрева

• Составление спецификации обогревательного оборудования

### Освещение

• Расчёт освещённости по СП 52.13330 методом удельной мощности

• Подбор светильников по типу помещения

• Расчёт аварийного (эвакуационного) освещения

• Составление плана расположения светильников (текстовое описание)

### Пожарная безопасность

• Определение категории помещения по СП 12.13130

• Подбор пожарных извещателей и оповещателей

• Составление перечня оборудования АУПС

• Генерация раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

### Заземление

• Расчёт сопротивления контура заземления по ПУЭ

• Подбор заземлителей (вертикальных, горизонтальных)

• Расчёт сечения заземляющих проводников

• Составление спецификации заземляющего оборудования

📋 Расчёт заземления блок-контейнера

Рассчитай контур заземления для блок-контейнера с электрооборудованием 0,4 кВ.
Исходные данные:
- Требуемое сопротивление: не более 4 Ом (ПУЭ, п. 1.7.101)
- Грунт: суглинок (удельное сопротивление ≈ 100 Ом·м)
- Климатический коэффициент: 1.7 (зона II)
- Заземлители: вертикальные стержни ∅16 мм, L=3 м
- Горизонтальная полоса: 40×4 мм

Рассчитай:
1. Сопротивление одного вертикального заземлителя
2. Необходимое количество заземлителей
3. Сопротивление горизонтального заземлителя
4. Общее сопротивление контура с учётом экранирования
Все формулы — по ПУЭ и ГОСТ Р 57190.

# 5. Дополнительные примеры промптов

📋 Кабельный журнал

Составь кабельный журнал для блок-контейнера ГРЩ. Перечень кабелей:
1. Ввод от ТП — ВВГнг(А)-LS 4×240, длина 85 м, лоток
2. Отходящие линии (6 шт) — ВВГнг(А)-LS 4×95, длина 40-65 м
3. Освещение — ВВГнг(А)-LS 3×2.5, длина 45 м, гофра
4. Розетки — ВВГнг(А)-LS 3×2.5, длина 30 м, гофра
5. АУПС — КСРЭВнг(А)-FRLS 1×2×0.8, длина 60 м
6. Заземление — ПВ3 1×16 жёлто-зелёный, длина 25 м

Формат таблицы: № п/п, Обозначение кабеля, Марка и сечение,
Откуда, Куда, Длина (м), Способ прокладки, Примечание.

📋 Маркировка по ГОСТ 2.710

Проверь маркировку элементов принципиальной схемы ЩСН на соответствие ГОСТ 2.710.
Перечень элементов:
- QF1...QF48 — автоматические выключатели
- KM1...KM12 — контакторы
- TA1...TA6 — трансформаторы тока
- PA1...PA6 — амперметры
- PV1 — вольтметр
- SA1 — переключатель вольтметра
- FU1...FU3 — предохранители
- HL1...HL3 — сигнальные лампы
- XT1...XT6 — клеммные колодки

Для каждого: правильно ли буквенное обозначение? Если нет — дай правильное.

📋 Описание конструкции НКУ для ПЗ

Напиши раздел «Описание конструкции» для пояснительной записки на ЩСН 0,4 кВ.
Параметры:
- Оболочка: Rittal TS 8, 4 секции по 2000×800×600
- Ввод кабелей: снизу
- Обслуживание: одностороннее, спереди
- Шинная система: Rittal Maxi-PLS 1600A, медь
- Вводная секция: АВ Emax2 E2.2 1600A (выкатной)
- Секции отходящих линий: АВ Tmax XT4/XT2 (стационарные)
- Секция управления: ПЛК Siemens S7-1500, HMI панель
- Вентиляция: принудительная, 2 вентилятора Rittal SK 3243.100

Стиль — технический, для КД по ЕСКД. Описать компоновку, 
доступ для обслуживания, систему шин, заземление.

📋 Перечень уточняющих вопросов заказчику

Заказчик прислал однолинейную схему ЩСН 0,4 кВ. В ТЗ указано:
- Напряжение 380 В
- 32 отходящие линии
- Установка в помещении электрощитовой

Составь полный перечень вопросов, которые нужно задать заказчику
для начала разработки КД. Группируй по категориям:
1. Электрические параметры
2. Конструктивные требования
3. Условия эксплуатации
4. Требования к комплектации
5. Организационные вопросы

# 6. Интеграция ИИ с CAD-системами

Прямая интеграция ИИ с CAD-системами пока ограничена, но есть работающие подходы:

### EPLAN Electric P8

• ИИ генерирует макросы EPLAN (EDZ) по описанию схемы

• Генерация данных для импорта (CSV → списки аппаратов)

• Составление текстовых полей для штампов и надписей

• Проверка перечней элементов, экспортированных из EPLAN

• Генерация скриптов автоматизации (EPLAN API через C#)

### AutoCAD / nanoCAD

• Генерация скриптов AutoLISP для типовых операций

• Составление таблиц (спецификации, ведомости) для вставки

• Расчёт координат размещения оборудования

• Генерация текста для чертежей (примечания, ТТ)

### SolidWorks / Компас-3D

• Расчёт параметров деталей для параметрических моделей

• Генерация данных для спецификации в формате Компас

• Расчёт массы и центра тяжести по геометрии

• Генерация технических требований для чертежей

### WSCAD ELECTRIX AI 2026

WSCAD выпустила ELECTRIX AI 2026 — первую электротехническую CAD-систему со встроенным ИИ. Возможности:

• Автоматический перевод проектов на 100+ языков

• ИИ-помощник для генерации схем по описанию

• Автоматическая проверка проекта на ошибки

💡 На март 2026 года большинство CAD-систем ещё не имеют встроенного ИИ. Основной способ интеграции — обмен данными через текстовые форматы (CSV, XML, JSON). ИИ генерирует данные → конструктор импортирует в CAD.

# 7. Нормативная база и стандарты

## Для НКУ

| Стандарт | Название | Применение |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ Р 51321.1-2007 | НКУ. Часть 1. Общие требования | Основной стандарт на НКУ |
| ГОСТ Р 51321.3 | НКУ распределения и управления, предназначенные для обслуживания непрофессионалами | Распределительные щитки |
| IEC 61439-1:2020 | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 1 | Международный аналог |
| ГОСТ 2.702-2011 | Правила выполнения электрических схем | Оформление схем |
| ГОСТ 2.710-81 | Обозначения буквенно-цифровые | Маркировка элементов |
| ГОСТ 2.106-96 | Текстовые документы | Спецификации, ведомости |
| ГОСТ 2.114-2016 | Технические условия | Составление ТУ |
| ГОСТ 2.601-2019 | Эксплуатационные документы | РЭ, ПС |
| ГОСТ 14254-2015 | Степени защиты (код IP) | Выбор степени защиты |
| ПУЭ 7-е изд. | Правила устройства электроустановок | Общие требования |

## Для блок-контейнеров (дополнительно)

| Стандарт | Название | Применение |
| --- | --- | --- |
| СП 16.13330.2017 | Стальные конструкции | Расчёт каркаса |
| СП 20.13330.2016 | Нагрузки и воздействия | Снег, ветер, нагрузки |
| СП 50.13330.2012 | Тепловая защита зданий | Утепление |
| СП 52.13330.2016 | Естественное и искусственное освещение | Освещение |
| СП 12.13130.2009 | Определение категорий помещений | Пожарная безопасность |
| ТР ТС 004/2011 | О безопасности НКУ | Сертификация |
| ТР ТС 020/2011 | Электромагнитная совместимость | ЭМС |
| ГОСТ 15150-69 | Климатические исполнения | Выбор исполнения |

💡 ИИ может хранить тексты стандартов в своей базе знаний (workspace) и цитировать конкретные пункты при подготовке документации. Загрузите нужные ГОСТы в docs/standards/.

# 8. Ограничения и риски

## Технические ограничения

• ИИ не генерирует чертежи (DXF/DWG/PDF) — только текст, таблицы, данные для импорта

• Не выполняет пространственную компоновку (3D-размещение оборудования)

• Может ошибаться в расчётах — особенно при нестандартных условиях

• Не знает актуальные цены и наличие на складах

• Каталожные данные могут быть устаревшими (модель обучена на данных прошлых лет)

## Правовые и ответственностные аспекты

• КД должна быть подписана ответственным лицом (ГИП, конструктор)

• ИИ не несёт ответственности за проектные решения

• Расчёты, влияющие на безопасность, требуют верификации

• Использование ИИ не освобождает от нормоконтроля

• При сертификации (ТР ТС 004/2011) — расчёты должны быть подтверждены

## Конфиденциальность

• Не отправляйте чертежи заказчика в облачные модели без согласования

• Для конфиденциальных проектов используйте локальную модель

• API-ключи и токены — не в коде, а в переменных окружения

## Как минимизировать риски

1. Всегда проверяйте расчёты ИИ по формулам вручную

2. Верифицируйте каталожные данные по актуальным каталогам

3. Используйте ИИ как «первый черновик», а не финальный документ

4. Настройте шаблоны промптов для типовых задач — это повышает стабильность

5. Ведите журнал ошибок ИИ — обучайте его на ваших поправках

# 9. Дорожная карта внедрения

## Неделя 1–2: Старт

☐ Установить OpenClaw или Open WebUI (см. основное руководство)

☐ Подключить модель (облачная или локальная Qwen 3.5)

☐ Попробовать базовые задачи: сгенерировать описание НКУ, рассчитать тепло

☐ Сравнить результат с тем, как вы делаете это вручную

## Неделя 3–4: Шаблоны

☐ Создать шаблоны промптов для типовых задач (ТУ, РЭ, ПМ, спецификации)

☐ Загрузить каталоги основных производителей в базу знаний

☐ Загрузить ГОСТы и СП в workspace

☐ Настроить профиль инженера (SOUL.md, USER.md)

## Месяц 2: Пилотный проект

☐ Выбрать реальный проект (несложный, типовой)

☐ Использовать ИИ для генерации всей текстовой КД

☐ Замерить реальную экономию времени

☐ Зафиксировать ошибки и ограничения

☐ Скорректировать шаблоны промптов

## Месяц 3–4: Масштабирование

☐ Распространить на все новые проекты

☐ Обучить коллег (если работа в команде)

☐ Настроить автоматизацию (cron-задачи для типовых проверок)

☐ Интегрировать с CAD через обмен данными

## Месяц 5+: Оптимизация

☐ Библиотека отлаженных промптов

☐ RAG по всему архиву проектов (поиск аналогов)

☐ Автоматическая проверка КД на полноту

☐ Генерация КД из минимальных исходных данных

# Приложения

## Приложение А. Типовой состав КД на НКУ

| № | Документ | Обозначение | ИИ генерирует |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка | ПЗ | ✅ Полностью |
| 2 | Технические условия | ТУ | ✅ Полностью |
| 3 | Схема электрическая принципиальная | Э3 | ⚠️ Только перечень элементов |
| 4 | Перечень элементов | ПЭ3 | ✅ Полностью |
| 5 | Схема электрическая соединений | Э4 | ⚠️ Только таблица соединений |
| 6 | Сборочный чертёж | СБ | ⚠️ Только спецификация |
| 7 | Чертёж общего вида | ВО | ❌ Нет |
| 8 | Габаритный чертёж | ГЧ | ❌ Нет |
| 9 | Монтажный чертёж | МЧ | ⚠️ Текстовое описание |
| 10 | Спецификация | - | ✅ Полностью |
| 11 | Ведомость покупных изделий | ВП | ✅ Полностью |
| 12 | Руководство по эксплуатации | РЭ | ✅ Полностью |
| 13 | Паспорт | ПС | ✅ Полностью |
| 14 | Программа и методика испытаний | ПМ | ✅ Полностью |
| 15 | Расчёт нагрева | - | ✅ Полностью |
| 16 | Расчёт токов КЗ | - | ✅ С проверкой инженера |
| 17 | Этикетка | - | ✅ Полностью |

✅ — ИИ генерирует полный документ  |  ⚠️ — частичная помощь  |  ❌ — не применимо (графика)

## Приложение Б. Рекомендуемые модели для конструкторских задач

| Задача | Облачная модель | Локальная модель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Тексты КД (ТУ, РЭ, ПЗ) | Claude Opus 4 | Qwen 3.5 27B | Нужен хороший русский |
| Расчёты (тепло, КЗ, шины) | o3 / Claude Opus 4 | DeepSeek-R1 32B | Проверять вручную! |
| Спецификации, ведомости | Claude Sonnet 4 | Qwen 3.5 35B-A3B | Структурированные данные |
| Подбор оборудования | Claude + RAG | Qwen 3.5 27B + RAG | Загрузить каталоги |
| Код для CAD (LISP, C#) | Claude Opus 4 / Codex | Qwen3-Coder (OpenRouter) | Бесплатно через OpenRouter |
| Проверка документации | Claude Sonnet 4 | Qwen 3.5 35B-A3B | Быстрая кросс-проверка |

💡 Оценки «лучшей модели» — субъективные, на основе опыта автора (март 2026). Рекомендуется попробовать несколько моделей на ваших реальных задачах.