Альфа платформа

Quick Start

От нуля до работающей мнемосхемы
за 30 минут

Альфа платформа 6.4 • Alpha.DevStudio 4.1 • Alpha.HMI 2.0

АО «Атомик Софт» (Automiq) • automiq.ru
23.03.2026

# О чём этот документ

Этот Quick Start проведёт вас от установки Альфа платформы до работающей системы с мнемосхемой за 30 минут. Вы создадите проект с пятью сигналами, подключите источник данных и увидите живые значения на экранной форме.

Никакого реального оборудования не требуется — мы будем использовать встроенный имитатор Alpha.Imitator или бесплатный Modbus-симулятор.

## Что вы получите в итоге

✅ Alpha.Server с 5 сигналами, принимающими данные

✅ Подключение к источнику данных (имитатор или Modbus-симулятор)

✅ Мнемосхему в Alpha.HMI с визуализацией и управлением

## Для кого

Инженер АСУ ТП, администратор SCADA-систем или разработчик, впервые знакомящийся с Альфа платформой. Опыт работы с другими SCADA-системами полезен, но не обязателен.

## Необходимое время

| Шаг | Действие | Время |
| --- | --- | --- |
| 0 | Подготовка | 1 мин |
| 1 | Установка | 5 мин |
| 2 | Создание проекта | 5 мин |
| 3 | Создание сигналов | 5 мин |
| 4 | Подключение источника данных | 5 мин |
| 5 | Компиляция и запуск | 3 мин |
| 6 | Создание мнемосхемы | 7 мин |
|  | Итого | ~30 мин |

# Шаг 0. Что понадобится

## Аппаратные требования

| Параметр | Минимум | Рекомендуется |
| --- | --- | --- |
| Процессор | x64, 2 ядра | x64, 4+ ядра |
| Оперативная память | 4 ГБ | 8+ ГБ |
| Диск | 2 ГБ свободного места | SSD, 5+ ГБ |
| Сеть | Не требуется (локальная работа) | Ethernet для подключения к ПЛК |

## Программные требования

| Компонент | Версия | Где взять |
| --- | --- | --- |
| Операционная система | Windows 10/11, Server 2012–2022 или Linux: Ubuntu, Astra Linux, Альт, РЕД ОС | Предустановлена |
| .NET Runtime | 8.0 или выше | dotnet.microsoft.com |
| Альфа платформа | 6.4 (дистрибутив) | Запросить у менеджера Automiq или скачать с partners.automiq.ru |
| Лицензия | USB-ключ HASP или демо-лицензия | Запросить у менеджера Automiq |

💡 Совет: Для Linux дополнительно установите libgdiplus и subversion (SVN). Команда: sudo apt install libgdiplus subversion

## Дополнительно (опционально)

Если вы хотите использовать внешний Modbus-симулятор вместо встроенного Alpha.Imitator:

ModRSsim2 (Windows) — бесплатный, sourceforge.net/projects/modrssim2/

diagslave (Windows/Linux) — бесплатный для тестирования

💡 Рекомендация: Для первого знакомства используйте Alpha.Imitator — он входит в поставку платформы и не требует отдельной установки или настройки.

# Шаг 1. Установка компонентов платформы

Вам нужно установить три компонента:

| Компонент | Назначение | Версия |
| --- | --- | --- |
| Alpha.DevStudio | Среда разработки — здесь вы проектируете систему | 4.1 |
| Alpha.Server | Сервер данных — ядро, которое собирает и обрабатывает сигналы | 6.4 |
| Alpha.HMI | Человеко-машинный интерфейс — мнемосхемы и визуализация | 2.0 |

## Установка на Windows

1. Запустите установщик Альфа платформы (AlphaPlatform_Setup.exe)

2. В окне выбора компонентов отметьте: Alpha.DevStudio, Alpha.Server, Alpha.HMI

3. Убедитесь, что .NET 8.0 Runtime отмечен (установщик предложит автоматически)

4. Нажмите «Установить» и дождитесь завершения

5. Проверьте: в меню «Пуск» появились ярлыки Alpha.DevStudio и Alpha.HMI

[ 📸 Скриншот: Окно установщика с отмеченными компонентами DevStudio, Server, HMI ]

## Установка на Linux

Предварительно установите зависимости:

sudo apt update
sudo apt install -y dotnet-runtime-8.0 libgdiplus subversion

Затем установите пакеты платформы:

sudo dpkg -i alpha-devstudio_4.1_amd64.deb
sudo dpkg -i alpha-server_6.4_amd64.deb
sudo dpkg -i alpha-hmi_2.0_amd64.deb

⚠️ Если установщик сообщает об отсутствии .NET Runtime — установите его вручную с сайта dotnet.microsoft.com или через пакетный менеджер.

## Проверка установки

Убедитесь, что все три компонента запускаются:

1. Запустите Alpha.DevStudio — должно открыться главное окно среды разработки

2. Закройте DevStudio (мы вернёмся к нему на следующем шаге)

✅ Если все компоненты запустились без ошибок — переходите к Шагу 2.

# Шаг 2. Создание проекта в Alpha.DevStudio

В Альфа платформе проектирование ведётся в Alpha.DevStudio. Здесь вы описываете структуру системы: какие серверы, какие сигналы, какие протоколы подключения.

## Основные понятия

| Термин | Что это | Аналогия |
| --- | --- | --- |
| Решение | Контейнер верхнего уровня для всех проектов | Solution в Visual Studio |
| Проект | Редактируемая единица внутри решения | Project в Visual Studio |
| Компонент | Функциональный блок: сервер, АРМ, контроллер | Служба / сервис |
| Сигнал | Точка данных: температура, давление, состояние | Тег в других SCADA |

## Создание решения и проекта

1. Запустите Alpha.DevStudio

2. Меню Файл → Новое решение

3. Имя решения: QuickStart

4. Выберите папку для сохранения (например, C:\Projects\QuickStart)

5. Нажмите ОК — решение создано, в дереве слева появился узел «QuickStart»

[ 📸 Скриншот: Диалог создания нового решения с именем QuickStart ]

## Добавление проекта

1. Правый клик на решении «QuickStart» → Добавить проект

2. Имя проекта: MyFirstProject

3. Нажмите ОК

## Добавление компонентов

Теперь добавим два ключевых компонента системы:

Alpha.Server (сервер данных)

1. Правый клик на проекте «MyFirstProject» → Добавить компонент

2. Тип: Alpha.Server

3. Имя: Server1

4. Нажмите ОК

Alpha.AccessPoint (точка доступа для клиентских приложений)

1. Правый клик на проекте → Добавить компонент

2. Тип: Alpha.AccessPoint

3. Имя: AP1

4. Нажмите ОК

[ 📸 Скриншот: Дерево решения: QuickStart → MyFirstProject → Server1 + AP1 ]

💡 Alpha.AccessPoint — это «единое окно» для клиентских приложений (HMI, Alarms, Trends). Он агрегирует данные от Alpha.Server и предоставляет их по TCP-протоколу на порту 4388.

⚠️ Не забудьте добавить AccessPoint! Без него Alpha.HMI не сможет подключиться к данным сервера.

# Шаг 3. Создание сигналов

Сигнал — это точка данных в системе. В реальном проекте сигналы привязаны к датчикам, исполнительным механизмам и параметрам оборудования. Для Quick Start мы создадим 5 сигналов, имитирующих типовой технологический процесс.

## Таблица сигналов

| Имя | Тип | Диапазон | Ед. изм. | Описание | Модель в реальной системе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperature | float | -50 … 200 | °C | Температура среды | Датчик PT100 |
| Pressure | float | 0 … 25 | бар | Давление в трубопроводе | Датчик давления |
| Level | float | 0 … 100 | % | Уровень в ёмкости | Уровнемер |
| PumpRunning | bool | true/false | — | Состояние насоса | Дискретный вход |
| ValvePosition | uint1 | 0 … 100 | % | Положение задвижки | Аналоговый выход |

## Создание сигналов в DevStudio

1. В дереве проекта раскройте компонент Server1

2. Правый клик на узле «Сигналы» → Добавить сигнал

3. Заполните свойства сигнала:

Для первого сигнала Temperature:

| Свойство | Значение |
| --- | --- |
| Имя | Temperature |
| Тип данных | float |
| Описание | Температура среды |
| Минимум (Свойство 5010) | -50 |
| Максимум (Свойство 5011) | 200 |
| Единица измерения | °C |

4. Повторите для остальных 4 сигналов, используя таблицу выше

[ 📸 Скриншот: Окно свойств сигнала Temperature: имя, тип, диапазон, единица измерения ]

## Настройка мёртвой зоны (deadband)

Мёртвая зона определяет минимальное изменение значения, при котором сигнал считается обновлённым. Это снижает нагрузку на систему и трафик.

Для аналоговых сигналов (Temperature, Pressure, Level) рекомендуется:

| Сигнал | Deadband (абсолютный) | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Temperature | 0.5 | Не фиксировать изменения менее 0.5°C |
| Pressure | 0.1 | Не фиксировать изменения менее 0.1 бар |
| Level | 0.5 | Не фиксировать изменения менее 0.5% |

💡 В реальных проектах deadband настраивается через «Множества» — группы сигналов с одинаковыми параметрами фильтрации. Для Quick Start достаточно задать значения вручную.

# Шаг 4. Подключение источника данных

Теперь сигналы нужно «оживить» — подключить к источнику данных. Мы рассмотрим два варианта: встроенный имитатор (рекомендуется для первого знакомства) и внешний Modbus-симулятор.

## Вариант А: Alpha.Imitator (рекомендуется)

Alpha.Imitator — встроенный имитатор технологических процессов. Он генерирует реалистичные данные без реального оборудования.

1. В дереве проекта правый клик на «MyFirstProject» → Добавить компонент

2. Тип: Alpha.Imitator

3. Имя: Imitator1

4. Настройте генерацию данных для каждого сигнала:

| Сигнал | Тип генерации | Параметры | Что увидите |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperature | Синусоида | Амплитуда: 80, Смещение: 60, Период: 30 сек | Плавное изменение -20…140°C |
| Pressure | Синусоида | Амплитуда: 10, Смещение: 12, Период: 45 сек | Плавное изменение 2…22 бар |
| Level | Пила (рампа) | Мин: 0, Макс: 100, Период: 60 сек | Линейный рост 0→100→0% |
| PumpRunning | Меандр | Период: 20 сек | Переключение true/false |
| ValvePosition | Случайный | Мин: 20, Макс: 80 | Случайные значения 20–80% |

5. Привяжите генераторы к соответствующим сигналам Server1

[ 📸 Скриншот: Настройка Alpha.Imitator: список генераторов с привязкой к сигналам ]

## Вариант Б: Modbus-симулятор

Если вы хотите попрактиковаться с реальным промышленным протоколом — используйте Modbus TCP. Это самый распространённый протокол в АСУ ТП.

Шаг Б.1. Запустите Modbus-симулятор

Скачайте и запустите ModRSsim2 (Windows) или diagslave (Linux):

ModRSsim2: Protocol = Modbus TCP, Port = 502
или
diagslave -m tcp -p 502

Симулятор будет слушать порт 502 на localhost (127.0.0.1).

Шаг Б.2. Добавьте коммуникационный адаптер в DevStudio

1. В дереве Server1 правый клик → Добавить → Сеть

2. Тип сети: Ethernet

3. Добавить логический адаптер: Modbus TCP Master

4. Настройте свойства адаптера:

| Свойство | Значение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| IP-адрес | 127.0.0.1 | Локальный компьютер (симулятор) |
| Порт | 502 | Стандартный порт Modbus TCP |
| Unit ID | 1 | Адрес устройства (Slave ID) |
| Таймаут | 3000 мс | Максимальное время ожидания ответа |
| Период опроса | 1000 мс | Частота чтения данных |

Шаг Б.3. Настройте карту адресов (привязка сигналов к регистрам)

| Сигнал | Тип регистра | Адрес | Формат | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperature | Holding Register | 0 | Float (2 слова) | HR 40001–40002 |
| Pressure | Holding Register | 2 | Float (2 слова) | HR 40003–40004 |
| Level | Holding Register | 4 | Float (2 слова) | HR 40005–40006 |
| PumpRunning | Coil | 0 | Bool | Coil 00001 |
| ValvePosition | Holding Register | 6 | UInt16 | HR 40007 |

5. В ModRSsim2 вручную измените значения регистров — вы увидите, как данные обновляются в Alpha.Server

[ 📸 Скриншот: Настройка Modbus TCP Master: IP, порт, карта адресов ]

⚠️ Порядок байт (Byte Order): Если значения float отображаются некорректно, попробуйте переключить порядок слов (Word Swap) в настройках адаптера. Разные ПЛК используют Big-Endian или Little-Endian.

# Шаг 5. Компиляция и запуск

Проект готов — пора его скомпилировать, построить конфигурацию и развернуть на сервере. В Альфа платформе это трёхэтапный процесс.

## Этап 1: Компиляция

Компиляция проверяет проект на ошибки и создаёт внутреннее представление.

1. Меню Решение → Компилировать всё (или Ctrl+Shift+B)

2. Дождитесь сообщения «Компиляция завершена успешно» в окне вывода

3. Если есть ошибки — двойной клик на ошибке перенесёт вас к проблемному месту

[ 📸 Скриншот: Окно вывода: «Компиляция завершена успешно, ошибок: 0, предупреждений: 0» ]

## Этап 2: Построение конфигурации

Построение формирует набор файлов для развёртывания на целевом компьютере.

1. Меню Развёртывание → Построить конфигурацию

2. Дождитесь завершения

## Этап 3: Развёртывание

Развёртывание копирует конфигурацию на целевой компьютер и запускает компоненты.

1. Меню Развёртывание → Развернуть

2. В диалоге подтвердите целевой компьютер (для Quick Start — localhost)

3. Дождитесь сообщения об успешном развёртывании

[ 📸 Скриншот: Диалог развёртывания: целевой компьютер localhost, статус «Развёрнуто» ]

## Проверка: сигналы работают

1. Откройте Alpha.Tools → OpcExplorer (или встроенную диагностику DevStudio)

2. Подключитесь к Server1

3. Убедитесь, что все 5 сигналов отображаются с актуальными значениями:

| Сигнал | Ожидаемое поведение | Качество |
| --- | --- | --- |
| Temperature | Значения меняются (если Imitator/Modbus работает) | Good |
| Pressure | Значения меняются | Good |
| Level | Значения меняются | Good |
| PumpRunning | Переключается true/false | Good |
| ValvePosition | Значения меняются | Good |

[ 📸 Скриншот: OpcExplorer / Диагностика: 5 сигналов со значениями и качеством Good ]

✅ Если все сигналы показывают качество «Good» и значения обновляются — Alpha.Server работает корректно. Переходите к созданию мнемосхемы!

⚠️ Если качество сигнала «Bad» — проверьте: (1) запущен ли источник данных (Imitator/Modbus-симулятор), (2) правильны ли адреса сигналов, (3) нет ли ошибок в окне вывода DevStudio.

# Шаг 6. Создание мнемосхемы в Alpha.HMI

Мнемосхема — это графическое представление технологического процесса. В Alpha.HMI вы создаёте экранные формы с элементами визуализации и управления, привязанными к сигналам сервера.

## 6.1. Запуск и создание проекта HMI

1. Запустите Alpha.HMI → выберите режим Дизайнер

2. Создайте новый проект HMI или откройте существующий (из решения DevStudio)

## 6.2. Настройка источника данных

Прежде чем добавлять элементы на мнемосхему, нужно указать, откуда HMI берёт данные.

1. В дереве проекта HMI найдите узел «Источники данных»

2. Добавьте источник: тип — Источник AP (TCP)

3. Настройте подключение:

| Свойство | Значение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Адрес | 127.0.0.1 | Localhost (Alpha.Server на этом же компьютере) |
| Порт данных | 4388 | Стандартный порт Alpha.AccessPoint |
| Порт истории | 4950 | Порт для исторических данных (пока не используем) |

[ 📸 Скриншот: Настройка источника AP: адрес 127.0.0.1, порт 4388 ]

## 6.3. Создание экранной формы

1. Правый клик на «Экранные формы» → Добавить форму

2. Имя: Обзор

3. Размер: 1024 × 768 (или автоподбор)

4. Пометьте как «Главная форма» — она откроется первой при запуске

## 6.4. Добавление элементов визуализации

Перетаскивайте элементы из палитры на форму и привязывайте их к сигналам через свойство «Источник данных → Элемент AP».

Элемент 1: Индикатор температуры

1. Из палитры перетащите элемент «Текст» на форму

2. Настройте свойства:

| Свойство | Значение |
| --- | --- |
| Привязка | Элемент AP → Temperature |
| Формат | {0:F1} °C |
| Размер шрифта | 24 |

3. Добавьте условное форматирование (изменение цвета):

| Условие | Цвет текста | Цвет фона |
| --- | --- | --- |
| Значение < 0 | Синий | — |
| Значение 0–100 | Зелёный (по умолчанию) | — |
| Значение > 100 | Красный | Светло-красный |
| Значение > 150 | Белый | Красный (мигание) |

💡 Условное форматирование задаётся через формулы Alpha.Om. Например: if (Temperature > 100) then Color := Red

Элемент 2: Гистограмма уровня

1. Из палитры перетащите «Индикатор гистограммы» (Bar Indicator)

2. Привязка: Элемент AP → Level

3. Диапазон: 0–100%, Ориентация: вертикальная

4. Цветовые зоны: 0–30% синий, 30–70% зелёный, 70–100% красный

Элемент 3: Кнопка управления насосом

1. Из палитры перетащите «Кнопка»

2. Привязка: Элемент AP → PumpRunning

3. Текст кнопки: формула if (PumpRunning) then "СТОП" else "ПУСК"

4. Цвет: зелёный при PumpRunning=true, серый при false

5. Действие по клику: запись инверсии (!PumpRunning) в сигнал

Элемент 4: Ползунок задвижки

1. Из палитры перетащите «Ползунок» (Slider)

2. Привязка: Элемент AP → ValvePosition

3. Диапазон: 0–100%

4. Подпись: «Задвижка: {0}%»

Элемент 5: Индикатор давления

1. Из палитры перетащите «Индикатор прогресса» (Progress Bar)

2. Привязка: Элемент AP → Pressure

3. Диапазон: 0–25 бар

4. Рядом добавьте текстовое поле: «{0:F1} бар»

Дополнительно: подписи и оформление

Добавьте текстовые подписи к каждому элементу:

«Температура» — над текстовым полем

«Уровень» — над гистограммой

«Насос» — над кнопкой

«Задвижка» — над ползунком

«Давление» — над индикатором прогресса

Добавьте заголовок формы: «Обзор процесса — Quick Start»

[ 📸 Скриншот: Готовая мнемосхема: 5 элементов с подписями, данные обновляются ]

## 6.5. Запуск визуализации

1. Нажмите кнопку «Визуализатор» (▶) на панели инструментов или F5

2. Откроется окно визуализации с вашей мнемосхемой

3. Убедитесь, что:

Значение температуры обновляется и меняет цвет

Гистограмма уровня заполняется

Кнопка насоса реагирует на клик

Ползунок задвижки двигается и передаёт значение

Индикатор давления отображает текущее значение

🎉 Поздравляем! У вас работающая SCADA-система с визуализацией и управлением!

# Что дальше?

Вы прошли Quick Start и создали работающую систему. Вот что можно сделать дальше, чтобы углубить знание Альфа платформы.

## Ближайшие шаги

| Задача | Модуль | Сложность | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| Добавить тревогу при Temperature > 150°C | Alpha.Alarms | ⭐ | 10 мин |
| Подключить архивирование сигналов | Alpha.Historian | ⭐⭐ | 20 мин |
| Открыть мнемосхему в браузере | Alpha.HMI.WebViewer | ⭐⭐ | 15 мин |
| Добавить график (тренд) на мнемосхему | Alpha.Trends | ⭐⭐ | 15 мин |
| Подключить реальный ПЛК по Modbus TCP | Alpha.Server | ⭐⭐ | 20 мин |
| Настроить горячее резервирование | Alpha.Server | ⭐⭐⭐ | 30 мин |
| Создать отчёт по данным | Alpha.Reports | ⭐⭐⭐ | 30 мин |

## Рекомендуемые ресурсы

Базовый курс Альфа платформы — полный учебный курс для начинающих

Документация по модулям — partners.automiq.ru/doc/

Техническая поддержка — support@automiq.ru

Сообщество и вебинары — automiq.ru/events

## Типичные архитектуры

Quick Start — это минимальная конфигурация (всё на одном компьютере). В реальных проектах используются распределённые архитектуры:

| Архитектура | Описание | Когда применять |
| --- | --- | --- |
| Standalone | 1 сервер + 1 АРМ на одном ПК | Тестирование, небольшие объекты |
| Клиент-сервер | Выделенный сервер + несколько АРМ | Типовые объекты |
| С резервированием | 2 сервера (основной + резерв) + АРМы | Ответственные объекты |
| Мультисерверная | Несколько серверов + AccessPoint + АРМы | Крупные/распределённые объекты |

# Приложение А. Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Решение (Solution) | Контейнер верхнего уровня в DevStudio, содержащий проекты и модули |
| Проект (Project) | Редактируемая единица внутри решения |
| Модуль (*.binom) | Скомпилированный, неизменяемый проект для переиспользования |
| Сигнал | Точка данных: аналоговый или дискретный параметр технологического процесса |
| Параметр | Тип сигнала с постоянным значением (хранит последнее записанное) |
| Событие | Тип сигнала с моментальным значением (не хранится) |
| Домен (Alpha.Domain) | Контейнер для компонентов: объединяет Server, AccessPoint, Security |
| Мнемосхема | Графическое представление технологического процесса (экранная форма в HMI) |
| Deadband (мёртвая зона) | Минимальное изменение значения, при котором обновление считается значимым |
| Качество (Quality) | Метка достоверности: Good (норма), Bad (ошибка), Uncertain (сомнительно) |
| VQT | Value + Quality + Timestamp — тройка «значение + качество + время» |
| Карта адресов | Таблица привязки сигналов к адресам внешнего устройства (регистры, биты) |
| AccessPoint (AP) | Точка доступа: агрегирует данные серверов для клиентских приложений |
| Holding Register (HR) | Тип регистра Modbus для чтения/записи (адреса 40001+) |

# Приложение Б. Решение частых проблем

## DevStudio не запускается

Причина: Отсутствует .NET 8.0 Runtime

Решение: Установите .NET 8.0 Runtime с сайта dotnet.microsoft.com. На Linux: sudo apt install dotnet-runtime-8.0

## Ошибка компиляции: «Не найден системный модуль Om.System»

Причина: Системные модули не установлены или путь указан неверно

Решение: Проверьте, что при установке были выбраны все системные модули. Переустановите Alpha.DevStudio при необходимости.

## Сигналы показывают качество «Bad»

Причина: Источник данных не подключён или адреса неверны

Решение: 1) Проверьте, что Imitator / Modbus-симулятор запущен.
2) Проверьте IP-адрес и порт подключения.
3) Проверьте карту адресов (правильные регистры).
4) Проверьте Unit ID (Slave ID) для Modbus.

## HMI не подключается к данным (пустые значения)

Причина: Неверный адрес или порт AccessPoint

Решение: Убедитесь, что:
1) Alpha.Server и AccessPoint запущены (деплой выполнен).
2) В HMI указан правильный адрес (127.0.0.1) и порт (4388).
3) Firewall не блокирует порт 4388.

## Modbus: значения float отображаются некорректно

Причина: Несовпадение порядка байт (Byte Order)

Решение: В настройках Modbus-адаптера попробуйте переключить Word Swap (перестановку слов). Разные ПЛК используют Big-Endian (ABCD) или Little-Endian (DCBA) порядок.

## Мнемосхема: кнопка не управляет сигналом

Причина: Нет прав на запись или неверная привязка

Решение: 1) Проверьте, что сигнал PumpRunning имеет право на запись.
2) Проверьте привязку кнопки к правильному элементу AP.
3) Проверьте, что в действии кнопки настрена запись значения.

# Приложение В. Быстрый справочник CLI

Для автоматизации можно использовать CLI-интерфейс DevStudio вместо GUI. Это полезно для CI/CD и пакетной обработки.

| Команда | Описание | Пример |
| --- | --- | --- |
| compile | Компиляция решения | devstudio.cli compile -s QuickStart.sln |
| build | Построение конфигурации | devstudio.cli build -s QuickStart.sln |
| deploy | Развёртывание | devstudio.cli deploy -s QuickStart.sln -t localhost |
| deploy-status | Статус развёрнутых конфигураций | devstudio.cli deploy-status -t localhost |
| deploy-rollback | Откат к предыдущей версии | devstudio.cli deploy-rollback -t localhost |

— Конец документа —

© АО «Атомик Софт» (Automiq) • automiq.ru