## I-O Helper
Страница помощи, для определения необходимого количества тегов SCADA исходя из количества физических сигналов контроллера (ПЛК) или иного оборудования |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 1 | Простой
|  |  |  | 2 | 5 | 10 | 1 | Средний
SCADA Points Calculator |  |  |  | 3 | 5 | 10 | 1 | Сложный
|  |  |  | 2 | 7 | 15 | 1 | Задать самому
Сложный
Выберите уровень сложности проекта:
Простой: один аларм на каждый дискретный вход (DI); контроль On/Off каждого дискретного выхода (DO); аларм High/Low на каждый аналоговый вход; прямое управление аналоговым выходом (AO)
Средний: один аларм на каждый дискретный вход (DI); Стандартный режим управления каждым дискретным выходом DO; HH/H/L/LL алармы на каждый аналоговых вход (AI); управление аналоговым выходом (AO) при помощи простого ПИД регулятора
Сложный: аларм и блокировка (запрет) для каждого дискретного входа (DI); Режим работы и флаг изменения состояния каждого дискретного выхода (DO); алармы, а также уставки алармов на каждый аналоговый вход (AI); комплексное управление аналоговым выходом (AO) с помощью ПИД регулятора
| ПЛК I/O точки | Коэф-фициент | Теги SCADA
Количество дискретных входов (DI) в ПЛК | 236 | 3 | 708
Количество дискретных выходов (DO) в ПЛК | 143 | 10 | 1430
Количество аналоговых входов (AI) в ПЛК | 131 | 10 | 1310
Количество аналоговых выходов (AO) в ПЛК | 5 | 15 | 75
Требуемый запас по тегам (%): | 0%
| Итого тегов: |  | 3523