# Драйвер IEC 60870-5-104 в Alpha Platform: архитектура, настройка и подводные камни

Реализация собственного драйвера IEC 60870-5-104 с нуля — задача не для слабонервных: асинхронная state machine с sequencing, таймауты на трёх уровнях и ASDU parsing требуют серьёзной инженерной проработки. Alpha Platform решает эту проблему встроенным модулем IEC-104, но понимание внутреннего устройства протокола остается критически важным для диагностики реальных проблем на объектах.

# Протокол IEC 60870-5-104: что под капотом

IEC 60870-5-104 представляет собой TCP-оболочку для протокола 60870-5-101, где транспортный уровень реализован через APCI (Application Protocol Control Information), обёртывающий APDU (Application Protocol Data Unit).

## Структура APCI и типы фреймов

APCI Header (6 bytes):
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|  0x68  | Length |  Send  |  Recv  |  Ctrl  |  Ctrl  |
|  (1B)  |  (1B)  |  (2B)  |  (2B)  |  (1B)  |  (1B)  |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

Протокол оперирует тремя типами фреймов:

I-format (Information) — передача данных с sequence numbering

S-format (Supervisory) — подтверждения без данных

U-format (Control) — управляющие команды (STARTDT, STOPDT, TESTFR)

## Пример реального телеграмма STARTDT

68 04 07 00 00 00  // U-format: STARTDT act
68 04 0B 00 00 00  // U-format: STARTDT con

Sequence numbering работает через счётчики N(S) и N(R), где k-parameter определяет максимальное количество неподтверждённых I-фреймов (обычно 12), а w-parameter — когда отправлять S-frame с подтверждением (обычно 8).

## State machine и таймауты

Конечный автомат протокола:

1. STOPPED → STARTDT act → STARTED (после STARTDT con)

2. STARTED → передача I-frames с данными

3. TESTFR каждые t3 секунд для keepalive

4. STOPDT для graceful shutdown

Критические таймауты согласно IEC 60870-5-104:2006:

t0: connection timeout (30s)

t1: send timeout (15s)

t2: acknowledgment timeout (10s)

t3: test timeout (20s)

## ASDU и типы информационных объектов

На прикладном уровне данные инкапсулируются в ASDU (Application Service Data Unit) с указанием:

Type ID (тип информационного объекта)

IOA (Information Object Address) — адрес объекта

Quality descriptors (IV, NT, SB, BL, OV)

Основные типы объектов:

M_SP_NA_1 (1) — single point без временной метки

M_ME_NA_1 (9) — нормализованное измеренное значение

C_SC_NA_1 (45) — single command

C_CS_NA_1 (103) — синхронизация времени

## Грабли с Quality descriptors

Quality flags часто игнорируются, что приводит к записи invalid данных в historian:

// НЕПРАВИЛЬНО: игнорирование QDS
if (asdu->type == M_ME_NA_1) {
    float value = normalized_to_float(info_obj->value);
    historian_write(ioa, value, timestamp);
}

// ПРАВИЛЬНО: проверка качества
if (asdu->type == M_ME_NA_1) {
    uint8_t qds = info_obj->quality;
    if (!(qds & QDS_IV) && !(qds & QDS_BL)) {  // not invalid, not blocked
        float value = normalized_to_float(info_obj->value);
        historian_write(ioa, value, timestamp);
    } else {
        historian_write_invalid(ioa, timestamp);
    }
}

# Архитектура модуля IEC-104 в Alpha.Server

Модуль IEC-104 интегрирован в архитектуру Alpha.Server 6.4.28 как нативный компонент без промежуточных OPC-слоёв. Это обеспечивает прямой доступ к TCP-стеку операционной системы и минимизирует латентность.

## Двунаправленная архитектура

Alpha.Server поддерживает одновременно режимы Master (опрос slave-устройств) и Slave (публикация данных для внешних мастеров). Это позволяет реализовать сценарий protocol converter: Alpha.Server получает данные по Modbus RTU и публикует их по IEC-104 для вышестоящих систем.

Modbus RTU ──→ Alpha.Server ──→ IEC-104
(Slave mode)     (Native)      (Master mode)
     ↓              ↓              ↓
[Устройства]   [Буферизация]  [SCADA верхнего]
               [и обработка]     [уровня]

## Интеграция с компонентной архитектурой

Модуль работает как часть распределённой архитектуры Alpha.Server с up to 2,000,000 тегов на инстанс. Данные передаются между компонентами через внутреннюю шину с буферизацией — это гарантирует отсутствие потерь при кратковременных разрывах IEC-104 соединений.

## Нативная поддержка Linux

В отличие от решений на Wine, модуль скомпилирован нативно для x86_64/ARM64 Linux (Astra Linux SE, РЕД ОС, ALT Linux, Ubuntu). Это обеспечивает:

Доступ к native TCP socket options (TCP_NODELAY, SO_KEEPALIVE)

Интеграцию с systemd для автозапуска

Использование epoll для эффективного I/O multiplexing

# Настройка в Alpha.DevStudio: пошаговый разбор

Конфигурирование IEC-104 в Alpha.DevStudio построено на концепции адресных карт и элементов станций.

## Шаг 1: Создание адресной карты

Карта адресов МЭК 60870-5 определяет mapping между внутренними тегами Alpha.Server и IOA-адресами протокола:

Внутренний тег    | IOA  | Type ID | Описание
------------------|------|---------|------------------
TEMP_REACTOR_1    | 1001 | M_ME_NA_1 | Температура реактора
PUMP_STATUS_1     | 2001 | M_SP_NA_1 | Состояние насоса
CMD_VALVE_CLOSE   | 3001 | C_SC_NA_1 | Команда закрытия

Alpha.DevStudio поддерживает импорт адресных карт из Excel (.xlsx), что упрощает миграцию существующих конфигураций.

## Шаг 2: Конфигурация элемента станции

Станция МЭК 60870-5-104 — логический элемент с свойством Номер станции (Common Address of ASDU). Этот номер используется в ASDU header для идентификации источника данных.

<!-- Фрагмент конфигурации -->
<Station104 Name="RTU_Station_1" CommonAddress="15">
    <AddressMap>MAPS\RTU_AddressMap.xml</AddressMap>
    <Parameters>
        <t0>30000</t0>  <!-- Connection timeout, ms -->
        <t1>15000</t1>  <!-- Send timeout, ms -->
        <t2>10000</t2>  <!-- Ack timeout, ms -->
        <t3>20000</t3>  <!-- Test timeout, ms -->
        <k>12</k>       <!-- Max unconfirmed I-frames -->
        <w>8</w>        <!-- Ack after w I-frames -->
    </Parameters>
</Station104>

## Шаг 3: Добавление опросчика

Опросчик МЭК 60870-5-104 — компонент Alpha.Server application, который обеспечивает TCP-соединение и выполнение протокольной state machine.

## Шаг 4: Build и deploy

После build решения Alpha.DevStudio генерирует конфигурационные файлы для Linux Alpha.Server. Deploy выполняется через встроенные средства — конфигурация копируется на target машину и Alpha.Server перезапускается с новой конфигурацией.

# Буферизация и отказоустойчивость

## Внутренняя буферизация данных

Alpha.Server реализует многоуровневую буферизацию между компонентами:

1. Acquisition buffer — кольцевой буфер для данных от источников

2. Protocol buffer — буфер для исходящих IEC-104 сообщений

3. Archive buffer — буфер для historian при недоступности БД

При разрыве IEC-104 соединения данные накапливаются в protocol buffer. После восстановления соединения выполняется GI (General Interrogation) для синхронизации состояний.

## Hot standby архитектура

Для критически важных применений Alpha.Server поддерживает hot standby с автоматическим failover:

Primary Alpha.Server ──┐
                       ├── Heartbeat ──→ IEC-104 Clients
Secondary Alpha.Server ─┘

Переключение выполняется на основе heartbeat через shared memory или TCP keepalive. Время переключения составляет менее 5 секунд.

## DMZ и connection inversion

Для промышленных сетей с жёсткими firewall правилами Alpha.Server поддерживает connection inversion:

DMZ Zone          Internal Network
┌─────────────┐   ┌──────────────┐
│ Alpha.Server │←──│ Alpha.Server │
│ (Converter)  │   │ (Main SCADA) │
└─────────────┘   └──────────────┘
      ↑                  ↑
  IEC-104 out      Internal data bus

Alpha.Server в DMZ выступает как protocol converter, принимая исходящие соединения от внешних систем, но получая данные от внутренней сети через Alpha.AccessPoint.

# Типичные грабли при работе с IEC 104

## Проблема: k/w parameter mismatch

Симптомы: Периодические disconnection каждые 2-3 минуты

Причина: Мастер настроен на k=12, slave — на k=8. При достижении k=8 неподтверждённых фреймов slave перестаёт отвечать, мастер ждёт до k=12, затем разрывает соединение.

Решение: Синхронизация параметров k и w между мастером и slave-устройством.

## Проблема: Некорректная синхронизация времени

Симптомы: События в SCADA отображаются с неправильными timestamp

Причина: C_CS_NA_1 команды синхронизации времени не учитывают часовые пояса.

// НЕПРАВИЛЬНО: локальное время без timezone
time_t local_time = time(NULL);
send_time_sync(local_time);

// ПРАВИЛЬНО: UTC с учётом DST
struct tm utc_tm;
gmtime_r(&local_time, &utc_tm);
send_time_sync_utc(&utc_tm, get_dst_offset());

## Проблема: Дублирование IOA адресов

Симптомы: Часть тегов не обновляется в SCADA

Причина: Два different tag имеют одинаковый IOA. SCADA принимает только последний пришедший.

Решение: Валидация уникальности IOA на этапе конфигурирования.

## Проблема: Firewall dropping idle connections

Симптомы: Соединение разрывается ровно через 30 минут простоя

Причина: Firewall/NAT timeout меньше, чем t3 parameter.

Решение: Снижение t3 до 10-15 секунд или настройка TCP keepalive:

int keepalive = 1;
setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, &keepalive, sizeof(keepalive));

int keepidle = 10;   // Start keepalive after 10s idle
int keepintvl = 3;   // Send keepalive every 3s
int keepcnt = 3;     // Drop after 3 failed keepalives
setsockopt(sock, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPIDLE, &keepidle, sizeof(keepidle));
setsockopt(sock, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPINTVL, &keepintvl, sizeof(keepintvl));
setsockopt(sock, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPCNT, &keepcnt, sizeof(keepcnt));

## Проблема: GI flooding при reconnect

Симптомы: После каждого переподключения SCADA получает лавину данных

Причина: Неправильная реализация General Interrogation — отправка всех тегов вместо только изменившихся.

Решение: Отправка GI response только для тегов с актуальными данными:

// НЕПРАВИЛЬНО: дамп всех тегов
void send_general_interrogation_response(int cot) {
    for (int ioa = 1; ioa <= MAX_IOA; ioa++) {
        send_measurement(ioa, get_tag_value(ioa), cot);
    }
}

// ПРАВИЛЬНО: только валидные теги
void send_general_interrogation_response(int cot) {
    for (int ioa = 1; ioa <= MAX_IOA; ioa++) {
        if (is_tag_valid(ioa)) {
            send_measurement(ioa, get_tag_value(ioa), cot);
        }
    }
}

# Заключение

IEC 60870-5-104 остаётся базовым протоколом для телемеханики в энергетике и водоканале благодаря простоте реализации и широкой поддержке в legacy оборудовании. Alpha Platform предоставляет готовый модуль с нативной Linux поддержкой и integration в промышленную архитектуру с буферизацией и отказоустойчивостью.

Выбор протокола зависит от архитектурных требований:

Modbus RTU/TCP — для простых применений с ограниченным числом тегов (до 1000)

IEC 60870-5-104 — для телемеханики среднего масштаба с requirement по time synchronization и event handling (1000-50000 тегов)

OPC UA — для современных индустриальных применений с security требованиями и semantic interoperability (50000+ тегов)

Понимание внутреннего устройства IEC-104 критично для диагностики проблем на объектах: неправильная настройка параметров протокола может приводить к потере данных или нестабильной работе телемеханики. Детальная документация API модуля IEC-104 в Alpha Platform не является публично доступной; фокус данной статьи — на конфигурационном уровне интеграции и решении типичных проблем.

Автор: Разработчик specialtechnology.ru

Дата публикации: Март 2026