ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку и внедрение SCADA-системы

в составе открытой архитектуры АСУ ТП на основе O-PAS Standard Version 2.1

Версия 4

1. Общие положения

Настоящее техническое задание определяет состав, объем, функциональные и нефункциональные требования к SCADA-системе, разрабатываемой для применения в составе открытой архитектуры автоматизированной системы управления технологическими процессами, построенной в логике O-PAS Standard Version 2.1.

SCADA-система должна рассматриваться как supervisory-компонент архитектуры и обеспечивать визуализацию, диспетчерское управление, обработку тревог и событий, архивирование, аудит, инженерный обмен конфигурацией, диагностику и защищенное взаимодействие со смежными компонентами АСУ ТП. Система не должна неявно подменять функции базового регулирования, исполнения управляющей логики реального времени и независимых safety-подсистем.

2. Нормативная и методическая основа

При разработке SCADA-системы должны учитываться положения следующих частей O-PAS Standard Version 2.1:

Part 1 – Technical Architecture Overview;

Part 2 – Security;

Part 4 – O-PAS Connectivity Framework;

Part 6.1 – Information and Exchange Models: Overview and Interfaces;

Part 6.2 – Information and Exchange Models: Basic Configuration;

Part 6.3 – Information and Exchange Models: Alarm and Events Configuration;

Part 6.6 – Information and Exchange Models: IEC 61131;

Part 7 – Distributed Control Platform.

Также должны учитываться применимые положения IEC 62443, OPC UA, AutomationML, IEC 61131 и действующие корпоративные требования заказчика.

3. Назначение и место системы в архитектуре

SCADA-система должна обеспечивать:

визуализацию состояния технологического процесса, оборудования и диагностических подсистем;

выполнение supervisory-команд в пределах полномочий оператора и инженерного персонала;

прием и обработку данных от O-PAS-совместимых и legacy-источников;

обработку тревог, событий, журналов и эксплуатационной диагностики;

архивирование значений, событий и действий пользователей;

инженерное конфигурирование и переносимость конфигурации;

защищенную эксплуатацию, аудит и сопровождение.

Система должна быть интегрируема в O-PAS-совместимую архитектуру и использовать открытые, документированные интерфейсы обмена данными и конфигурацией.

4. Архитектурные требования

4.1. SCADA-система должна быть реализована как модульное решение с разделением подсистем визуализации, интеграции, тревог, архивирования, инженерного конфигурирования, аудита и администрирования.

4.2. Система должна поддерживать развертывание в распределенной среде и возможность резервирования критических серверных ролей.

4.3. Система должна обеспечивать логическое разделение supervisory-функций и функций control-уровня.

4.4. При отказе SCADA нижестоящие функции базового регулирования не должны прекращать работу, если они реализованы вне SCADA.

5. Функциональные требования

5.1. Визуализация

SCADA-система должна обеспечивать создание и эксплуатацию обзорных экранов, технологических мнемосхем, диагностических экранов, экранов тревог и событий, трендов, журналов и сервисных интерфейсов.

Система должна обеспечивать отображение для каждого значимого параметра значения, единицы измерения, временной метки, статуса качества, источника данных и тревожного состояния при его наличии.

Система должна поддерживать навигацию от обобщенного представления к детальному и обеспечивать различение между технологическим состоянием, потерей связи, диагностической неисправностью и состоянием обслуживания.

5.2. Диспетчерское управление

SCADA-система должна поддерживать выдачу supervisory-команд, изменение уставок, подтверждение и квитирование тревог, а также иные действия, определенные проектом и разрешенные ролевой моделью.

Для всех действий управления система должна поддерживать проверку полномочий, регистрацию действия, временную метку и фиксацию результата выполнения.

5.3. Прием и обработка данных

SCADA-система должна обеспечивать прием данных от контроллеров, распределенных узлов, шлюзов, внешних сервисов и иных согласованных источников.

Система должна корректно обрабатывать аналоговые, дискретные, расчетные и диагностические сигналы, а также метаданные, включая quality/status, timestamp, engineering units и объектную принадлежность.

5.4. Тревоги и события

SCADA-система должна поддерживать структурированную подсистему тревог и событий, совместимую с подходом O-PAS Alarm and Events Configuration.

Система должна различать как минимум:

технологические тревоги;

диагностические тревоги;

системные события;

security-события.

Для каждой тревоги должны поддерживаться идентификатор, источник, текст, приоритет, состояние активности, состояние подтверждения, временные метки и журнал действий пользователя.

Система должна поддерживать полный жизненный цикл тревоги, фильтрацию, сортировку, поиск и навигацию к источнику тревоги.

5.5. Архивирование и тренды

SCADA-система должна обеспечивать online- и historical-тренды, архивирование значений, отображение временных интервалов, экспорт архивных выборок и сохранение статуса качества данных вместе со значением.

5.6. Журналирование и аудит

Система должна вести журнал тревог и событий, журнал действий операторов, журнал инженерных изменений, журнал административных действий и журнал security-событий.

Каждая запись должна содержать тип события, источник, инициатора, время и результат действия при его наличии.

5.7. Инженерное конфигурирование

SCADA-система должна обеспечивать настройку модели данных, теговой структуры, экранов, тревог, архивов, ролей пользователей и интеграционных связей.

Система должна поддерживать контроль версий, сравнение конфигураций, резервное копирование и откат к подтвержденной версии.

5.8. Отчетность

Система должна поддерживать формирование сменных, суточных, тревожных, эксплуатационных и аудиторских отчетов на основе архивов и журналов.

5.9. Диагностика

SCADA-система должна обеспечивать контроль собственного состояния, состояния интеграционных соединений, архивов, времени, серверных ролей и диагностических подсистем.

6. Требования к интеграции

6.1. SCADA-система должна поддерживать интеграцию через OPC UA и использовать подход O-PAS Connectivity Framework там, где это предусмотрено архитектурой.

6.2. Система должна корректно обрабатывать OPC UA namespaces, типы данных, метаданные и модели тревог/событий.

6.3. Система должна поддерживать интеграцию с O-PAS-совместимыми компонентами, PLC, RTU, шлюзами и внешними сервисами.

6.4. При интеграции должны сохраняться как минимум значение, quality/status, timestamp, engineering units, source id и объектная принадлежность.

7. Требования к модели данных

7.1. Система должна поддерживать структурированную модель сигналов, тегов, объектов и функциональных групп.

7.2. Для каждого сигнала должны поддерживаться идентификатор, имя, источник, тип данных, значение, единица измерения, временная метка, статус качества, признак тревожности и диагностические признаки, где применимо.

7.3. Система должна поддерживать правила именования объектов, тегов, экранов и тревог, документируемые и пригодные для сопровождения.

8. Требования к инженерному обмену и переносимости

8.1. SCADA-система должна поддерживать import/export конфигурации в документированных машиночитаемых форматах.

8.2. Система не должна использовать закрытый формат как единственный способ хранения критически важных инженерных данных.

8.3. Система должна поддерживать перенос конфигурации между средами разработки, испытаний и эксплуатации.

8.4. Импортируемая конфигурация должна проходить проверку целостности и структурной корректности.

9. Требования к качеству данных и времени

9.1. Система должна отображать и архивировать качество данных.

9.2. Система должна различать достоверные, неопределенные, ошибочные и устаревшие значения.

9.3. Система должна использовать и отображать временные метки событий и значений.

9.4. Система должна поддерживать диагностику синхронизации времени и фиксировать ее нарушения.

10. Требования к интеграции с управляющими приложениями

10.1. SCADA-система должна поддерживать использование данных и метаданных, связанных с IEC 61131-моделями и control applications, если они доступны через совместимые интерфейсы.

10.2. Система должна уметь отображать объектную и функциональную принадлежность переменных, состояний и диагностических признаков.

11. Требования к информационной безопасности

11.1. Система должна поддерживать аутентификацию пользователей и ролевую модель доступа.

11.2. Система должна поддерживать защищенные каналы взаимодействия там, где это предусмотрено архитектурой.

11.3. Система должна регистрировать security-события, попытки несанкционированного доступа и критические инженерные изменения.

11.4. Полномочия операторов, инженеров и администраторов должны быть разграничены.

12. Требования к надежности и деградации

12.1. Система должна поддерживать резервирование критических ролей, если это предусмотрено проектом.

12.2. Система должна обеспечивать предсказуемое поведение при отказе отдельных серверов, архивов, источников данных и служб времени.

12.3. При потере связи с источником данных система должна отображать деградированное состояние, а не интерпретировать его как нормальное технологическое состояние.

13. Требования к разработке и сопровождению

13.1. Разработчик должен предоставить архитектурное описание решения, проектную структуру, исходные проектные файлы, шаблоны, конфигурации и инструкции по развертыванию.

13.2. Все интеграционные интерфейсы, принятые ограничения и нестандартные решения должны быть документированы.

13.3. Проект должен быть пригоден для сопровождения другим квалифицированным исполнителем.

14. Требования к испытаниям и приемке

14.1. Должны быть подготовлены программа и методика испытаний.

14.2. Приемка должна включать проверку функционала, интеграции, тревог, архивов, ролей, аудита, import/export, резервного копирования, деградации, FAT и SAT.

14.3. Все результаты испытаний должны оформляться протоколами.

15. Требования к документации

Разработчик должен предоставить комплект документации, включающий архитектурное описание, описание модели данных, описание тревог и событий, описание интерфейсов, эксплуатационные руководства, инструкции по backup/restore и материалы приемочных испытаний.

16. Ожидаемый результат

Результатом должна являться внедренная и документированная SCADA-система, совместимая с принципами O-PAS, обеспечивающая открытую интеграцию, переносимую конфигурацию, развитый функционал визуализации, тревог, архивирования, аудита и защищенной эксплуатации.