ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку и внедрение SCADA-системы

в составе открытой архитектуры АСУ ТП на основе O-PAS Standard Version 2.1

Версия 8 — Полное описание функционала с дополнениями

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Назначение документа

Настоящее техническое задание определяет полный состав функциональных и нефункциональных требований к SCADA-системе, разрабатываемой для применения в составе открытой архитектуры автоматизированной системы управления технологическими процессами на основе O-PAS Standard Version 2.1.

Документ предназначен для использования:

разработчиком SCADA-системы — для проектирования и реализации решения;

архитектором АСУ ТП — для согласования архитектурных границ;

заказчиком — для приемки и верификации функционала;

интегратором — для планирования интеграционных работ;

службой ИБ — для оценки соответствия требованиям безопасности.

## 1.2. Область применения

SCADA-система предназначена для промышленных объектов непрерывного и дискретного производства, включая нефтехимию, нефтегаз, энергетику, металлургию, водоподготовку, фармацевтику и смежные отрасли. Система должна быть пригодна для эксплуатации на объектах с высокими требованиями к доступности, масштабируемости, кибербезопасности, трассируемости и поэтапной модернизации.

## 1.3. Ключевые принципы

Разрабатываемая SCADA-система должна соответствовать следующим принципам:

открытая архитектура без необоснованного vendor lock-in;

supervisory-уровень: система не подменяет функции базового управления и safety;

переносимая конфигурация в документированных форматах;

интероперабельность через стандартизованные интерфейсы;

встроенная безопасность на уровне не ниже SL2 по IEC 62443-4-2;

сопровождаемость проекта другим квалифицированным исполнителем;

модульность с возможностью поэтапного расширения.

2. НОРМАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА

## 2.1. O-PAS Standard Version 2.1:

Part 1 – Technical Architecture Overview;

Part 2 – Security;

Part 4 – O-PAS Connectivity Framework (OCF);

Part 6.1 – Information and Exchange Models: Overview and Interfaces;

Part 6.2 – Information and Exchange Models: Basic Configuration;

Part 6.3 – Information and Exchange Models: Alarm and Events Configuration;

Part 6.6 – Information and Exchange Models: IEC 61131;

Part 7 – Distributed Control Platform (DCP).

## 2.2. Смежные стандарты и спецификации:

IEC 62443 — промышленная кибербезопасность;

IEC 61131 — языки и модели программирования контроллеров;

OPC UA (IEC 62541) — Unified Architecture;

OPC UA Part 9 — Alarms and Conditions;

OPC UA Part 11 — Historical Access;

OPC UA Part 14 — PubSub;

AutomationML (IEC 62714) — инженерный обмен данными;

ISA-88 (IEC 61512) — batch control и иерархия оборудования;

ISA-95 (IEC 62264) — интеграция enterprise-control systems;

ISA-TR106 — Procedure Automation;

ISA-18.2 (IEC 62682) — Alarm Management;

NAMUR NE107 — диагностические состояния полевых устройств;

EEMUA 191 — Alarm Systems: A Guide to Design, Management and Procurement.

3. АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

## 3.1. Место SCADA в архитектуре O-PAS

SCADA-система занимает supervisory-уровень и взаимодействует с распределенными узлами управления, шлюзами, сервисами и инженерными инструментами через O-PAS Connectivity Framework. Система не является:

платформой исполнения control applications реального времени;

заменой SIS, ESD, F&G и иных safety-подсистем;

единственным источником технологической истины для нижестоящих контуров управления;

закрытой engineering-средой, препятствующей дальнейшему сопровождению.

## 3.2. Модель приложений FILO

O-PAS определяет четырехуровневую модель:

Layer-F — портируемые приложения (function blocks, IEC 61131-3). Intrinsically portable, без перекомпиляции;

Layer-I — intermediate (execution engines);

Layer-L — library/services (OPC UA, database, tag services);

Layer-O — операционная система.

SCADA взаимодействует с Layer-F через OCF и использует сервисы Layer-L.

## 3.3. Типы распределенных узлов

SCADA должна интегрироваться со всеми типами DCN:

DCN с физическим I/O — прямой сбор полевых данных;

DCN без I/O — вычислительные, координирующие;

Virtual DCN — виртуализованные узлы;

ACP (Advanced Computing Platform) — для ресурсоемких задач (MPC, аналитика, historian);

Gateway — обеспечение OCF-совместимости legacy-систем (DCS, PLC, HART, Foundation Fieldbus, Modbus, PROFIBUS).

При интеграции через Gateway SCADA должна учитывать возможную потерю части метаданных legacy-протоколов и корректно обрабатывать ограниченный набор quality/status/timestamp.

## 3.4. Quality attributes

При проектировании должны учитываться: Interoperability, Portability, Modularity, Interchangeability, Scalability, Maintainability, Testability, Traceability, Resilience, Usability, Securability, Availability, Configurability, Evolvability.

### 3.4.1. Референсные масштабные параметры

Система должна поддерживать следующие референсные диапазоны (конкретные значения определяются проектом):

- количество тегов: от 1 000 до 500 000;

- количество одновременных OPC UA соединений: не менее 50;

- количество одновременных операторских сессий: не менее 50;

- объём онлайн-архива: не менее 1 года;

- объём долгосрочного архива: не менее 10 лет;

- количество одновременно активных тревог: до 10 000;

- количество записей в event journal: не менее 50 000 000.

## 3.5. Требования к платформе HMI-клиента

### 3.5.1. Типы клиентов

Система должна поддерживать следующие типы клиентских приложений:

- thick client (толстый клиент) — нативное приложение для Windows с полным набором функций визуализации, управления и конфигурирования;

- web client (веб-клиент) — браузерный клиент, обеспечивающий визуализацию и мониторинг без установки дополнительного ПО на рабочую станцию;

- thin client (тонкий клиент) — доступ через терминальные службы (Remote Desktop Services, Citrix и аналоги).

### 3.5.2. Поддержка операционных систем

- thick client и thin client: Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022;

- web client: поддержка последних двух версий браузеров Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox.

### 3.5.3. Разрешение экрана

- минимальное поддерживаемое разрешение: 1920×1080;

- рекомендуемое разрешение для обзорных экранов: 2560×1440 или 3840×2160;

- система должна корректно масштабировать экранные формы при различных разрешениях.

### 3.5.4. Многомониторный режим

- поддержка от 2 до 6 мониторов на одну операторскую рабочую станцию;

- возможность распределения экранных форм по мониторам;

- сохранение конфигурации раскладки по мониторам для каждого рабочего места.

### 3.5.5. Количество одновременных операторских станций

- конкретное количество определяется проектом, однако архитектура системы должна поддерживать не менее 50 одновременных операторских станций.

### 3.5.6. Мобильный и планшетный доступ

- доступ с мобильных устройств и планшетов осуществляется через web client по защищенному каналу VPN;

- мобильный доступ обеспечивает только мониторинг (read-only);

- выполнение управляющих команд с мобильных устройств запрещено;

- мобильный клиент должен обеспечивать корректное отображение данных на экранах с разрешением от 768 пикселей по меньшей стороне.

## 3.6. Требования к развёртыванию и виртуализации

### 3.6.1. Поддерживаемые модели развёртывания

Система должна поддерживать следующие модели развёртывания:

- bare metal — установка непосредственно на физические серверы;

- VMware vSphere 7.0 и выше;

- Microsoft Hyper-V;

- KVM (Kernel-based Virtual Machine).

### 3.6.2. Контейнерное развёртывание

- допускается контейнерное развёртывание (Docker, Kubernetes) для некритических сервисов: отчетность, аналитика, интеграционные шлюзы;

- контейнерное развёртывание для real-time supervisory функций — опционально и требует обоснования производительности.

### 3.6.3. Облачное развёртывание

- размещение серверных компонентов SCADA, обеспечивающих real-time supervisory функции, в публичном облаке не допускается;

- облачные сервисы допускаются только для некритических функций аналитики и долгосрочного хранения, если это явно предусмотрено проектом.

### 3.6.4. Edge/гибридная архитектура

- допускается edge/гибридная архитектура для некритических задач аналитики при наличии явной политики потоков данных (data flow policy);

- все потоки данных между edge-уровнем и центральным уровнем должны быть документированы и защищены.

### 3.6.5. Документирование

- каждая модель развёртывания должна быть документирована с указанием:

- архитектуры серверов и их ролей;

- требований к аппаратным ресурсам;

- влияния на производительность;

- ограничений и рисков, связанных с выбранной моделью.

## 3.7. Сетевая архитектура SCADA-уровня

### 3.7.1. Сегментация сети

- сеть SCADA-уровня должна быть сегментирована в соответствии с моделью зон и кондуитов (zones and conduits) по IEC 62443;

- архитектура должна соответствовать уровням 2–3 модели Purdue (Purdue Enterprise Reference Architecture).

### 3.7.2. Минимальные зоны безопасности

Должны быть определены как минимум следующие зоны:

- Process Control Network (PCN) — сеть технологического управления;

- SCADA DMZ — демилитаризованная зона SCADA;

- Enterprise DMZ — демилитаризованная зона предприятия.

### 3.7.3. Межзональная защита

- между всеми зонами должны быть установлены межсетевые экраны (firewalls);

- для передачи данных из PCN в SCADA DMZ и далее рекомендуется использование однонаправленных шлюзов (unidirectional gateways), если это обусловлено требованиями безопасности объекта;

- прямое подключение из корпоративной сети в PCN запрещено.

### 3.7.4. Требования к полосе пропускания

- минимальная пропускная способность магистрали SCADA LAN: 1 Гбит/с;

- конкретные требования к полосе пропускания определяются проектом с учётом количества тегов, частоты обновления, количества клиентских подключений и объёма архивируемых данных.

### 3.7.5. Резервирование сетевых путей

- для критических соединений должны быть предусмотрены резервные сетевые пути;

- поддержка протоколов отказоустойчивости (RSTP, LACP, сетевое кольцо или аналоги).

4. СОСТАВ И ГРАНИЦЫ РАЗРАБОТКИ

## 4.1. В состав работ входят:

архитектура SCADA-уровня;

модель данных, иерархия объектов, правила именования;

мнемосхемы, диагностические экраны, тренды, журналы, отчеты;

подсистема тревог и событий;

подсистема архивирования и историзации;

подсистема аудита и журналирования;

подсистема интеграции через OCF;

подсистема инженерного конфигурирования;

подсистема отчетности;

подсистема диагностики и эксплуатационного контроля;

подсистема управления доступом и информационной безопасности;

подсистема резервного копирования и восстановления;

подсистема диспетчерского управления;

подсистема лицензирования и учёта;

подсистема имитационного моделирования (simulation);

подсистема управления последовательностями и рецептурами (batch/sequence), если применимо;

документация, FAT, SAT.

## 4.2. В границы ТЗ не входят:

функции сертифицированных safety-систем;

исполнение control logic реального времени;

проектирование полевого уровня;

проектирование сетевой инфраструктуры (кроме интеграционных интерфейсов SCADA).

5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

## 5.1. ПОДСИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

### 5.1.1. Типы экранов

SCADA-система должна обеспечивать создание и эксплуатацию следующих видов экранов:

общесистемный overview — обзор всей площадки или завода;

area overview — обзор технологической зоны или участка;

unit overview — обзор технологической установки;

equipment faceplate — детальный экран единицы оборудования с параметрами, режимами, командами;

P&ID-style мнемосхемы — технологические схемы с привязкой к реальным параметрам;

экран контура регулирования — PID faceplate с отображением PV, SP, OUT, режим, ошибки, тренд;

экран группы контуров — сводное представление нескольких контуров;

экран состояния последовательности (sequence display) — для batch/sequence management, если применимо;

экран тревог и событий — сводный и по объектам;

экран трендов — online и historical;

экран навигации — карта экранов, поиск объектов;

диагностический экран — состояние связности, серверов, архивов, времени;

инженерный экран — конфигурация, версии, аудит;

административный экран — управление ролями, пользователями, сессиями.

### 5.1.2. Содержание и представление данных

Для каждого отображаемого параметра должны быть доступны:

наименование (tag name / display name);

текущее значение;

единица измерения;

диапазон шкалы;

временная метка;

статус качества (good / bad / uncertain / stale);

тревожный статус (нормальный / активная тревога / неподтвержденная / подавленная);

режим работы (auto / manual / cascade / remote cascade / out of service), если применимо;

источник данных;

признак simulation, если активен.

### 5.1.3. Элементы управления на экранах

SCADA должна обеспечивать размещение на экранах следующих интерактивных элементов:

индикаторы аналоговых значений (шкалы, столбики, числа);

индикаторы дискретных состояний (ON/OFF, открыт/закрыт, работает/стоит);

кнопки управления (пуск, стоп, открыть, закрыть, квитировать);

поля ввода уставок и параметров;

переключатели режимов;

индикаторы тревог (цветовые, мигающие, текстовые);

minitrends (встроенные тренды на faceplate);

таблицы параметров;

ссылки навигации;

контекстные меню объектов.

### 5.1.4. Навигация

Система должна обеспечивать:

иерархическую навигацию: площадка → зона → установка → оборудование → параметр;

поиск объектов по имени, тегу, описанию;

навигацию от тревоги к источнику;

навигацию от тренда к объекту;

возврат к предыдущему экрану;

закладки и избранное, если применимо;

карту экранов.

### 5.1.5. Визуальные правила

Система должна поддерживать:

цветовые схемы, согласованные с эксплуатационными стандартами объекта;

различение нормального, тревожного, диагностического, сервисного и отказного состояний;

мигание для неподтвержденных тревог;

затемнение или специальную индикацию для данных с плохим качеством;

запрет отображения невалидных данных как достоверных;

поддержку темной и светлой тем, если это требуется эксплуатацией.

## 5.2. ПОДСИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

### 5.2.1. Операторские команды

SCADA должна обеспечивать выполнение следующих типов команд:

изменение уставки (setpoint change);

изменение выходного значения (output override);

переключение режима контура (auto/manual/cascade/remote cascade);

пуск и останов оборудования;

открытие и закрытие запорной арматуры;

подтверждение (acknowledge) тревог;

квитирование (reset) тревог;

shelving (временное подавление) тревог;

suppress (подавление) тревог;

перевод объекта в состояние out of service;

возврат объекта в работу;

принудительное задание значения (force/override), если разрешено проектом;

снятие принудительного значения;

запуск и останов supervisory-процедур, если применимо.

### 5.2.2. Безопасность команд

Для каждой команды система должна обеспечивать:

проверку полномочий пользователя до выполнения;

подтверждение оператором перед выполнением критических команд;

двухэтапное подтверждение для особо опасных действий (определяется проектом);

регистрацию в аудиторском журнале: кто, когда, что, на каком объекте, с каким результатом;

отображение результата выполнения команды (успех / отказ / timeout);

блокировку команды при отсутствии связи с объектом управления;

блокировку команды при состоянии out of service, если это предусмотрено политикой.

### 5.2.3. Защита от ошибочных действий

Система должна обеспечивать:

проверку диапазона при вводе уставок (range checking);

предупреждение при вводе значений за пределами нормального диапазона;

невозможность отправки команды с некорректными параметрами;

визуальное отличие опасных команд от штатных;

подтверждение перед отправкой команд на несколько объектов одновременно.

## 5.3. ПОДСИСТЕМА ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

### 5.3.1. Источники данных

SCADA должна принимать данные от:

DCN с физическим I/O;

DCN без I/O;

Virtual DCN;

ACP;

Gateway (legacy DCS, PLC, HART, FF, Modbus, PROFIBUS);

PLC и RTU, подключенные через OPC UA;

внешние historian-серверы;

внешние аналитические и диагностические системы;

manual data entry (ручной ввод лабораторных данных), если предусмотрено проектом.

### 5.3.2. Типы данных

Система должна корректно обрабатывать:

аналоговые сигналы (temperature, pressure, flow, level и т.д.);

дискретные сигналы (on/off, open/close, run/stop);

многосостояния (multi-state: режимы работы, позиции);

расчетные параметры (derived / calculated values);

накопительные значения (totalizers, counters);

диагностические признаки (device health, communication status);

строковые значения (batch ID, recipe name, operator comment);

временные метки событий;

trigger-сигналы.

### 5.3.3. Допустимые O-PAS signal types

Система должна поддерживать только допустимые O-PAS типы сигналов:

AnalogUnitRangeType;

TwoStateDiscreteType;

MultiStateValueDiscreteType;

MultiStateDictionaryEntryDiscreteBaseType;

OPASAnalogSignalType;

TriggerType;

PA-DIM типы: AnalogSignalVariableType, DiscreteSignalVariableType, TwoStateDiscreteSignalVariableType, MultiStateDiscreteSignalVariableType;

или типы, производные от вышеперечисленных.

### 5.3.4. Метаданные

Для каждого принимаемого сигнала должны обрабатываться:

source identifier;

timestamp (предпочтительно от источника);

quality/status (good / bad / uncertain / stale);

engineering units;

диапазон (range: low/high scale);

alarm relevance;

объектная принадлежность;

описание / комментарий.

### 5.3.5. Обработка аномалий

Система должна корректно обрабатывать:

потерю связи с источником;

получение данных с bad quality;

устаревание данных (stale detection);

переполнение буферов приема;

рассинхронизацию времени с источником;

получение данных через gateway с ограниченным набором метаданных;

обнаружение дублирующихся или конфликтующих значений.

### 5.3.6. Расчетные параметры

SCADA должна поддерживать:

создание расчетных переменных на основе нескольких входных сигналов;

базовые арифметические и логические операции;

условные выражения;

агрегатные функции (min, max, avg, sum за интервал);

totalizing (накопление);

dead-band обработку для подавления шума;

rate of change;

задержки (delay, lead/lag), если требуется проектом.

### 5.3.7. Ручной ввод данных (Manual Data Entry)

Если ручной ввод предусмотрен проектом, система должна обеспечивать:

- формы ввода лабораторных и аналитических данных;

- валидацию вводимых значений (диапазон, тип, формат);

- привязку введенных данных к источнику (оператор, лаборатория, дата/время отбора пробы);

- регистрацию в аудиторском журнале;

- workflow согласования введенных данных (ввод → проверка → утверждение), если предусмотрено;

- возможность корректировки с сохранением истории изменений.

## 5.4. ПОДСИСТЕМА ТРЕВОГ И СОБЫТИЙ

### 5.4.1. Общие требования

Подсистема должна быть совместима с моделью O-PAS Part 6.3, OPC UA Part 9 Alarms and Conditions и учитывать рекомендации ISA-18.2 и EEMUA 191.

### 5.4.2. Иерархия типов тревог

Система должна поддерживать:

LimitAlarm: ExclusiveLevel, NonExclusiveLevel, ExclusiveDeviation, NonExclusiveDeviation, ExclusiveRateOfChange, NonExclusiveRateOfChange;

DiscreteAlarm: OffNormalAlarm, TripAlarm, InstrumentDiagnosticAlarm, SystemDiagnosticAlarm, CertificateExpirationAlarm;

DiscrepancyAlarm.

### 5.4.3. Exclusive и Non-Exclusive

Exclusive — показывает только одну тревогу данного типа (High ИЛИ High-High).

Non-Exclusive — показывает все активные одновременно (и High, и High-High).

### 5.4.4. Пороговые тревоги

Для аналоговых сигналов должны поддерживаться:

High-High Limit (HH);

High Limit (H);

Low Limit (L);

Low-Low Limit (LL);

базовые значения порогов (BaseHighHighLimit, BaseHighLimit, BaseLowLimit, BaseLowLowLimit);

Deviation High / Deviation Low (отклонение от уставки);

Rate of Change (скорость изменения).

### 5.4.5. Дискретные тревоги

Для дискретных сигналов должны поддерживаться:

OffNormal — отклонение от нормального состояния;

Trip — срабатывание защиты;

State alarm — тревога по состоянию;

Diagnostic alarm — диагностическая.

### 5.4.6. Атрибуты тревог

Для каждой тревоги должны поддерживаться:

Severity (приоритет, 0-1000 по OPC UA);

ConditionName — наименование условия;

ConditionClassId / ConditionClassName — класс тревоги;

ConditionSubClassId / ConditionSubClassName — подкласс;

SourceNode / SourceName — объект-источник;

Message — текст сообщения;

InputNode — привязка к входному сигналу;

MaxTimeShelved — максимальное время shelving;

OnDelay — задержка срабатывания;

OffDelay — задержка возврата в норму;

ReAlarmTime — время повторного оповещения;

ReAlarmRepeatCount — количество повторов;

SilenceState — состояние звука;

EnabledState — включена/выключена.

### 5.4.7. Состояния тревоги

Система должна поддерживать следующие состояния:

ActiveState — активна / не активна;

AckedState — подтверждена / не подтверждена;

ConfirmedState — подтверждение второго уровня, если применимо;

SuppressedState — подавлена;

OutOfServiceState — выведена из обслуживания;

ShelvedState — временно скрыта (TimedShelved / OneShotShelved / Unshelved);

LatchedState — защелкнута;

SuppressedOrShelved — агрегированный признак подавления.

### 5.4.8. Жизненный цикл тревоги

Система должна регистрировать и отображать полный lifecycle:

возникновение (raise);

активация (active);

уведомление оператора;

подтверждение (acknowledge);

подтверждение второго уровня (confirm), если применимо;

возврат в норму (return to normal);

сброс / очистка;

повторное срабатывание (re-alarm), если настроено.

### 5.4.9. Управление тревогами

Система должна поддерживать:

acknowledge (подтверждение);

shelving (временное подавление) с ограничением MaxTimeShelved;

suppression (подавление);

out of service (вывод из обслуживания);

enable/disable;

silence (отключение звука);

группировку тревог (alarm groups);

фильтрацию по приоритету, источнику, типу, состоянию, времени;

сортировку;

поиск;

навигацию к источнику тревоги;

навигацию к связанному экрану;

контекстное меню тревоги.

### 5.4.10. Экран тревог

Экран активных тревог должен отображать:

timestamp возникновения;

timestamp подтверждения;

источник (tag / equipment);

текст сообщения;

приоритет;

состояние (active, acked, return-to-normal, shelved и т.д.);

текущее значение параметра, вызвавшего тревогу;

имя оператора, подтвердившего тревогу.

### 5.4.11. Alarm summary и KPI

Система должна поддерживать:

alarm summary по приоритетам;

alarm summary по объектам/установкам;

standing alarm list;

alarm rate (тревог в час);

stale alarm detection;

chattering alarm detection;

flood alarm detection;

базовую alarm performance analytics по ISA-18.2 / EEMUA 191.

### 5.4.12. Экспорт/импорт

Система должна поддерживать экспорт и импорт конфигурации тревог в документированных форматах.

## 5.5. ПОДСИСТЕМА ЖУРНАЛИРОВАНИЯ И АУДИТА

### 5.5.1. Типы журналов

SCADA должна вести:

Event Journal — хронологический журнал всех событий;

Alarm Journal — журнал тревог с полным lifecycle;

Operator Action Log — журнал действий операторов;

Engineering Change Log — журнал инженерных изменений;

Security Event Log — журнал security-событий;

System Diagnostic Log — журнал системной диагностики;

Communication Log — журнал состояния связности с источниками;

Login/Logout Log — журнал входов и выходов пользователей.

### 5.5.2. Атрибуты записи

Каждая запись должна содержать:

уникальный идентификатор;

timestamp (UTC и локальное время);

тип события;

источник;

инициатор (пользователь / система / устройство);

описание / текст;

старое и новое значение, если применимо;

результат действия;

приоритет, если применимо.

### 5.5.3. Функции журналов

Должны поддерживаться:

просмотр в хронологическом порядке;

фильтрация по времени, типу, источнику, пользователю;

полнотекстовый поиск;

экспорт выборки;

печать;

архивирование и ротация;

политика хранения (retention policy).

### 5.5.4. Защита журналов

Журналы должны быть защищены от:

несанкционированного изменения;

несанкционированного удаления;

переполнения без уведомления.

## 5.6. ПОДСИСТЕМА ТРЕНДОВ И ИСТОРИЗАЦИИ

### 5.6.1. Типы трендов

Система должна обеспечивать:

online trends — отображение текущих значений в реальном времени;

historical trends — отображение архивных данных за произвольный период;

combined trends — наложение online и historical;

multi-pen trends — одновременное отображение нескольких параметров (не менее 8);

XY plots — отображение зависимости одного параметра от другого;

bar charts — столбчатые диаграммы для сравнения;

tabular view — табличный просмотр значений.

### 5.6.2. Функции трендов

Должны поддерживаться:

масштабирование по времени (zoom in/out);

масштабирование по значению;

прокрутка по времени (pan);

курсор с отображением точного значения, времени и качества;

annotations — маркеры событий и тревог на временной шкале;

экспорт данных тренда;

сохранение конфигурации тренда (template);

печать тренда.

### 5.6.3. Архивирование значений

Система должна обеспечивать:

непрерывное архивирование с заданным интервалом;

архивирование по изменению (exception-based / deadband);

архивирование по событию;

хранение: timestamp, value, quality/status, source;

агрегацию: min, max, avg, count, sum, range за интервал;

сжатие архивных данных;

политику хранения (retention) по классам данных;

экспорт архивных данных.

### 5.6.4. Производительность архива

Архивирование не должно ухудшать online-функции визуализации, тревог и управления.

## 5.7. ПОДСИСТЕМА ИНЖЕНЕРНОГО КОНФИГУРИРОВАНИЯ

### 5.7.1. Объекты конфигурирования

SCADA должна обеспечивать создание и редактирование:

иерархии объектов (площадка / зона / установка / оборудование / параметр);

тегов и привязки к источникам данных;

экранных форм и мнемосхем;

графических шаблонов и библиотек символов;

конфигурации тревог (типы, пороги, приоритеты, задержки);

конфигурации архивирования (какие параметры, интервалы, retention);

конфигурации отчетов;

конфигурации ролей и прав доступа;

интеграционных соединений и привязок;

расчетных параметров и формул.

### 5.7.2. Версионирование и контроль изменений

Система должна поддерживать:

контроль версий конфигурации;

сравнение версий (diff);

откат к ранее подтвержденной версии;

маркировку версий (release tagging);

журналирование всех изменений с указанием автора, времени и описания;

процедуру согласования изменений, если требуется проектом.

### 5.7.3. Online и offline конфигурирование

Система должна поддерживать:

offline конфигурирование — разработка проекта без подключения к промышленной среде;

online конфигурирование — внесение изменений в работающую систему с контролем влияния;

partial download — загрузка только измененной части конфигурации;

pre-deployment validation — проверка конфигурации перед применением.

### 5.7.4. Шаблоны и библиотеки

Система должна поддерживать:

шаблоны объектов (equipment templates);

библиотеки графических символов;

библиотеки экранных форм;

библиотеки конфигураций тревог;

наследование от шаблона;

массовое создание объектов по шаблону.

## 5.8. ПОДСИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ

### 5.8.1. Типы отчетов

SCADA должна поддерживать:

суточные отчеты;

сменные отчеты;

отчеты по тревогам и аварийности;

отчеты по действиям операторов;

отчеты по состоянию оборудования;

отчеты по доступности каналов связи;

отчеты по инженерным изменениям;

отчеты по security-событиям;

alarm KPI report (ISA-18.2 metrics);

произвольные отчеты по выборке.

### 5.8.2. Функции отчетов

Должны поддерживаться:

автоматическое формирование по расписанию;

формирование по запросу;

параметризация (период, объект, тип);

экспорт в PDF, Excel, CSV;

печать;

рассылка по email / сохранение в сетевую папку, если предусмотрено проектом.

## 5.9. ПОДСИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

### 5.9.1. Контролируемые параметры

Система должна обеспечивать контроль:

состояния серверных ролей (primary, standby, failed);

состояния соединений с каждым источником данных;

состояния архивных подсистем;

состояния подсистемы тревог;

состояния синхронизации времени;

загрузки CPU, памяти, дисков;

количества активных сессий;

скорости поступления данных (tag update rate);

задержки обработки данных (latency);

состояния лицензий, если применимо;

диагностических сообщений от приложений.

### 5.9.2. Диагностические экраны

Должны быть предусмотрены:

системный overview — сводное состояние всех подсистем;

экран коммуникаций — состояние каждого канала связи;

экран серверов — состояние серверных процессов;

экран архивов — объем, заполнение, скорость записи;

экран времени — источники, drift, status;

экран сессий — активные пользователи, роли, действия.

### 5.9.3. Автоматическая диагностика

Система должна:

генерировать системные тревоги при обнаружении проблем;

регистрировать диагностические события в журнале;

поддерживать health check и self-test;

обеспечивать уведомление эксплуатационного персонала о деградации.

## 5.10. ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

### 5.10.1. Роли

Должны поддерживаться как минимум:

Оператор (уровень 1) — мониторинг и базовые команды;

Старший оператор (уровень 2) — расширенные команды, shelving тревог;

Инженер КИПиА — инженерное конфигурирование, диагностика;

Инженер АСУ — полное конфигурирование системы;

Администратор — управление ролями, пользователями, политиками;

Сервисный инженер — техническое обслуживание, обновления;

Аудитор — read-only доступ к журналам и конфигурации;

Гость — ограниченный мониторинг, без команд.

### 5.10.2. Разграничение

Система должна обеспечивать:

привязку полномочий к ролям;

привязку ролей к пользователям;

разграничение доступа к экранам, командам, объектам, конфигурации;

разграничение по зонам/установкам (area-based access), если требуется;

наследование полномочий;

временное повышение полномочий (elevation), если предусмотрено.

## 5.11. ПОДСИСТЕМА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

### 5.11.1. Объекты резервирования

Должны резервироваться:

проектная конфигурация;

настройки тревог;

настройки архивирования;

экранные формы;

роли и права;

журналы и архивы;

сертификаты;

системные настройки.

### 5.11.2. Функции

Система должна обеспечивать:

ручное и автоматическое резервное копирование;

проверку целостности резервных копий;

восстановление из резервной копии;

выборочное восстановление (отдельный компонент);

документирование процедур backup/restore.

## 5.12. ПОДСИСТЕМА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И УЧЁТА

### 5.12.1. Модель лицензирования

Разработчик должен документировать модель лицензирования:

- тип лицензий (per-tag, per-server, per-client, per-user, subscription, perpetual);

- ограничения на масштабирование;

- зависимость от runtime-лицензий сторонних компонентов;

- условия передачи лицензий при смене эксплуатирующей организации.

### 5.12.2. Прозрачность

- полный перечень необходимых лицензий для целевой конфигурации;

- расчет TCO на 5 и 10 лет;

- отсутствие скрытых ограничений функционала.

## 5.13. ПОДСИСТЕМА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (SIMULATION)

### 5.13.1. Режимы

Система должна поддерживать:

- simulation mode для отдельных объектов (контуров, оборудования);

- simulation mode для группы объектов или зоны;

- полную имитацию для целей обучения (training simulator), если предусмотрено проектом.

### 5.13.2. Визуальная индикация

- все экраны с simulation-объектами должны иметь явную визуальную индикацию;

- запрещается отображение simulation-данных без отличительных признаков;

- строка состояния или баннер с надписью SIMULATION ACTIVE.

### 5.13.3. Управление

- включение/отключение simulation — только для авторизованных ролей (Инженер АСУ, Администратор);

- журналирование всех переключений simulation mode;

- simulation не влияет на реальные выходные сигналы.

### 5.13.4. Обучение

- система должна поддерживать режим обучения оператора с изолированной средой;

- возможность воспроизведения исторических сценариев;

- фиксация действий обучаемого для последующего анализа.

## 5.14. ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМИ И РЕЦЕПТУРАМИ (BATCH/SEQUENCE)

### 5.14.1. Общие требования

Если объект предусматривает batch-процессы или автоматизированные последовательности:

- система должна поддерживать модель ISA-88 (процедура → единичная процедура → операция → фаза);

- отображение текущего шага последовательности, состояния переходов, таймеров;

- supervisory-управление: запуск, пауза, останов, пропуск шага, ручное подтверждение;

- журналирование всех событий batch-процесса с привязкой к batch ID.

### 5.14.2. Экранные формы

- batch overview — список активных и завершенных batch;

- sequence display — текущая последовательность с визуализацией шагов;

- recipe management — просмотр и выбор рецептуры (если управление рецептами на SCADA-уровне);

- batch report — автоматически формируемый протокол batch.

### 5.14.3. Границы

SCADA реализует supervisory-уровень batch/sequence. Исполнение control-логики последовательностей остается на DCN.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРАЦИИ И СВЯЗНОСТИ

## 6.1. OCF-профили

### 6.1.1. Обязательно: OCF-001 (OPC UA Client/Server Profile).

### 6.1.2. Где применимо: OCF-002 (OPC UA Client/Server and PubSub).

### 6.1.3. Обязательно: OCF-F-003 (OCF Client Facet), OCF-F-005 (Alarms and Conditions Client).

### 6.1.4. Если SCADA — сервер: OCF-F-001 (Security Server), OCF-F-004 (A&C Server).

## 6.2. OPC UA Security

### 6.2.1. SecurityPolicy: Aes128-Sha256-RsaOaep и Basic256Sha256.

### 6.2.2. User Token JWT.

### 6.2.3. Global Certificate Management.

### 6.2.4. AliasName support.

## 6.3. Discovery и namespace

### 6.3.1. GDS-001 (Global Discovery Server), где развернут.

### 6.3.2. Корректная обработка OPC UA namespaces, включая O-PAS CF namespace.

## 6.4. Синхронизация времени

### 6.4.1. NET-F-011 (NTP/OS-based) — обязательно.

### 6.4.2. NET-F-012 / NET-F-013 (PTP) — где применимо.

## 6.5. Интеграция со всеми типами DCN, PLC, RTU, historian, analytics, legacy gateways.

7. ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛИ ДАННЫХ

## 7.1. Иерархическая модель: площадка → зона → установка → оборудование → параметр. Иерархии ISA-88, ISA-95.

## 7.2. Атрибуты DCN: Manufacturer, Model, SerialNumber, SoftwareRevision, HardwareRevision, DeviceHealth, AssetId, ComponentName.

## 7.3. Function block model: Inputs, Outputs, Configuration, Tuning, Status, Operational. FBErrorType: OutOfService, ConfigurationError, SimulationActive, PvHasBadStatus.

## 7.4. Единые правила именования для всех сущностей.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНОМУ ОБМЕНУ

## 8.1. Import/export в документированных форматах (AML, OPC UA NodeSet, Open Packaging).

## 8.2. Не закрытый формат как единственный носитель.

## 8.3. Валидация, контроль целостности, сравнение, откат.

## 8.4. Переносимость Layer-F конфигурации.

9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ДАННЫХ И ВРЕМЕНИ

## 9.1. Различение: Good, Bad, Uncertain, Stale.

## 9.2. Невалидные данные не отображаются как достоверные.

## 9.3. Timestamp источника при его наличии.

## 9.4. Нарушение синхронизации — системное событие.

## 9.5. Поддержка NAMUR NE107 диагностических состояний: Failure, Function Check, Out of Specification, Maintenance Required.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## 10.1. Общий уровень: SL2 по IEC 62443-4-2 как минимум.

## 10.2. FR1 — Идентификация и аутентификация:

уникальная идентификация пользователей;

аутентификация процессов и устройств;

управление учетными записями;

стойкость паролей;

PKI / X.509;

реагирование на неудачные попытки входа;

system use notification.

## 10.3. FR2 — Управление использованием:

RBAC;

session lock;

remote session termination;

auditable events;

timestamps и time sync для аудита;

non-repudiation.

## 10.4. FR3 — Целостность системы:

communication integrity и authentication;

защита от вредоносного кода;

верификация security-функций;

контроль целостности ПО;

input validation;

deterministic output;

защита аудита;

поддержка обновлений с проверкой authenticity.

## 10.5. FR4 — Конфиденциальность:

защита конфиденциальной информации;

очистка при удалении;

криптография по политике.

## 10.6. FR5 — Ограничение потоков: сетевая сегментация.

## 10.7. FR6 — Реагирование: доступность аудита, continuous monitoring.

## 10.8. FR7 — Доступность ресурсов:

DoS protection;

resource management;

backup с проверкой целостности;

recovery;

least functionality;

инвентаризация компонентов.

## 10.9. Управление инцидентами безопасности

- интеграция с SIEM-системами (syslog, CEF/LEEF) для передачи security-событий;

- предопределённые правила обнаружения аномалий (anomalous logins, privilege escalation, unusual command patterns);

- процедура реагирования на инциденты (incident response) — документируется отдельно;

- сохранение forensic-данных для расследования (минимум 90 дней).

## 10.10. Управление обновлениями ПО

- документированная политика обновлений (patching policy);

- тестирование обновлений в staging-среде перед применением в production;

- возможность обновления без полной остановки SCADA (rolling update), если архитектура позволяет;

- проверка подлинности и целостности обновлений (code signing);

- журналирование всех обновлений.

11. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ И ДЕГРАДАЦИИ

## 11.1. Резервирование критических серверных ролей.

## 11.2. Hot standby для серверов визуализации и тревог, если предусмотрено проектом.

## 11.3. Описание поведения при отказах каждой подсистемы.

## 11.4. Предсказуемый режим деградации.

## 11.5. Сохранение индикации деградации для оператора.

## 11.6. Независимость нижестоящего управления от SCADA.

## 11.7. Автоматическое восстановление после transient failures.

## 11.8. Корректное поведение при cold/warm/hot restart.

## 11.9. Модели резервирования

Система должна поддерживать:

- active/standby для серверов визуализации, тревог, архивирования;

- active/active, если предусмотрено проектом;

- автоматический failover клиентских подключений при отказе primary-сервера;

- резервирование historian с синхронизацией данных;

- резервирование сетевых подключений (dual NIC, network teaming).

## 11.10. Показатели доступности

- целевая доступность SCADA: не менее 99.9% (допускается не более 8.76 часов простоя в год);

- для критических объектов — 99.99% (не более 52.6 минут в год), если предусмотрено проектом;

- MTTR: не более 30 минут при наличии hot standby;

- RTO: не более 15 минут;

- RPO: не более 5 минут для оперативных данных, не более 1 часа для конфигурации.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

## 12.1. Время обновления экрана: не более 2 секунд для критических экранов при нормальной нагрузке.

## 12.2. Время реакции на команду оператора: не более 2 секунд до отображения результата.

## 12.3. Время появления тревоги на экране: не более 2 секунд от момента получения.

## 12.4. Throughput архивирования: определяется проектом, подтверждается испытаниями.

## 12.5. Максимальное количество тегов, пользователей, соединений: определяется проектом.

## 12.6. Производительность должна подтверждаться нагрузочными испытаниями.

13. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И СОПРОВОЖДЕНИЮ

## 13.1. Архитектурное описание решения.

## 13.2. Документированная проектная структура.

## 13.3. Все интерфейсы, ограничения и нестандартные решения документированы.

## 13.4. Проект пригоден для сопровождения другим исполнителем.

## 13.5. Перечень ПО, библиотек, зависимостей.

## 13.6. Инструкции по развертыванию.

## 13.7. Управление изменениями (Management of Change)

- все конфигурационные изменения должны проходить через формализованный процесс MOC;

- workflow: инициация → оценка влияния → согласование → реализация → верификация → закрытие;

- документирование каждого изменения с обоснованием;

- rollback-процедура для каждого типа изменений;

- разделение полномочий: инициатор ≠ согласующий ≠ исполнитель.

14. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И ПРИЕМКЕ

## 14.1. Программа и методика испытаний.

## 14.2. Обязательные испытания: документация, модель данных, экраны, навигация, тревоги, архивы, тренды, отчеты, роли, аудит, import/export, backup/restore, интеграция, деградация, производительность, FAT, SAT.

## 14.3. Протоколы с классификацией несоответствий.

15. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

Разработчик предоставляет:

пояснительную записку по архитектуре;

описание места SCADA в O-PAS;

описание модели данных;

описание тревог и событий;

описание интеграционных интерфейсов и OCF-профилей;

описание расчетных параметров;

руководство оператора;

руководство инженера по сопровождению;

руководство администратора;

инструкции по backup/restore;

инструкции по disaster recovery;

программу и методику испытаний;

протоколы FAT и SAT;

перечень ПО и зависимостей;

матрицу соответствия требований;

alarm philosophy document.

16. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕДРЕНИЮ

## 16.1. Поэтапное внедрение с разделением сред.

## 16.2. Процедура управления изменениями с откатом.

## 16.3. При миграции — параллельное сопоставление данных.

## 16.4. Обучение эксплуатационного персонала.

## 16.5. Период опытной эксплуатации с сопровождением.

17. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕДРЕНИЮ (дополнение)

Настоящий раздел сохраняет нумерацию 17 для согласованности ссылок. Все требования раздела 16 действуют в полном объёме.

18. ИНТЕГРАЦИЯ С ВЕРХНИМ УРОВНЕМ (MES/ERP)

## 18.1. Общие требования

Если интеграция с MES/ERP предусмотрена проектом:

- SCADA должна обеспечивать передачу данных на верхний уровень через стандартизованные интерфейсы;

- поддержка ISA-95 (IEC 62264) для определения границ и форматов обмена;

- обмен данными: production data, quality data, inventory, maintenance events.

## 18.2. Интерфейсы

- OPC UA как основной протокол обмена;

- REST API для интеграции с web-based MES/ERP;

- файловый обмен (XML, JSON, CSV) как резервный вариант;

- message broker (MQTT, AMQP, Kafka) для event-driven интеграции, если применимо.

## 18.3. Безопасность интеграции

- обмен через SCADA DMZ, прямое подключение из enterprise в PCN запрещено;

- аутентификация и авторизация для всех интеграционных соединений;

- журналирование всех data transfers.

19. ТРЕБОВАНИЯ К ЛОКАЛИЗАЦИИ

## 19.1. Языки интерфейса

- система должна поддерживать как минимум русский и английский языки интерфейса;

- переключение языка без перезапуска системы;

- мультиязычность экранных форм — тексты, подписи, сообщения тревог.

## 19.2. Локализация данных

- поддержка кодировки UTF-8;

- корректное отображение кириллицы во всех подсистемах;

- локализация форматов даты, времени, чисел;

- поддержка часовых поясов (UTC + локальное время).

20. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Результатом должна являться внедренная и документированная SCADA-система, совместимая с O-PAS v2.1, обеспечивающая полный набор supervisory-функций: визуализацию, диспетчерское управление, развитую подсистему тревог и событий, архивирование, аудит, отчетность, диагностику, инженерное конфигурирование, лицензирование и учёт, имитационное моделирование (simulation), управление последовательностями и рецептурами (batch/sequence) при необходимости, интеграцию с верхним уровнем (MES/ERP) при необходимости, локализацию интерфейса, защищенную эксплуатацию на уровне SL2 по IEC 62443, и пригодная для масштабирования, сопровождения и дальнейшего развития без vendor lock-in.

Приложение А. Матрица требований

Легенда: M — обязательно, R — рекомендуется, O — опционально

Проверка: INS — документация, DEM — демонстрация, TST — испытание, ANL — анализ

Архитектура:

REQ-001 | Supervisory-компонент открытой архитектуры | M | Part 1 | INS

REQ-002 | Не подменяет control и safety | M | Part 1, 7 | INS

REQ-003 | Модульная архитектура | M | Part 1 | INS

REQ-004 | Совместимость со всеми типами DCN | M | Part 1 | DEM/TST

REQ-005 | Учет FILO | R | Part 1 | INS

REQ-006 | Quality attributes O-PAS | R | Part 1 | INS

Интеграция:

REQ-007 | OCF-001 | M | Part 4 | DEM/TST

REQ-008 | OCF-002 где применимо | R | Part 4 | DEM/TST

REQ-009 | OCF-F-003 Client | M | Part 4 | DEM/TST

REQ-010 | OCF-F-005 A&C Client | M | Part 4 | DEM/TST

REQ-011 | SecurityPolicy Aes128/Basic256Sha256 | M | Part 4 | TST

REQ-012 | JWT authentication | M | Part 4 | TST

REQ-013 | GDS где развернут | R | Part 4 | DEM

REQ-014 | OPC UA namespaces | M | Part 4 | DEM/TST

REQ-015 | AliasName | M | Part 4 | DEM/TST

REQ-016 | NET-F-011 NTP | M | Part 4 | TST

REQ-017 | NET-F-012/013 PTP где применимо | R | Part 4 | TST

Модель данных:

REQ-018 | Structured model | M | Part 6.2 | INS/DEM

REQ-019 | O-PAS SignalTypes | M | Part 6.2 | INS/DEM

REQ-020 | Value+timestamp+quality+units+source | M | Part 6.2, 6.6 | DEM/TST

REQ-021 | Правила именования | M | Part 6.2 | INS

REQ-022 | DCN attributes | R | Part 6.2 | DEM

REQ-023 | FunctionBlock model | R | Part 6.2 | DEM

REQ-024 | FBErrorType | R | Part 6.2 | DEM

REQ-025 | ISA-88/95 hierarchy | R | Part 6.2 | INS

REQ-026 | NAMUR NE107 diagnostics | R | Part 6.2 | DEM

Тревоги:

REQ-027 | Иерархия типов Limit/Discrete/Discrepancy | M | Part 6.3 | DEM

REQ-028 | Exclusive / Non-Exclusive | M | Part 6.3 | DEM/TST

REQ-029 | Все атрибуты Part 6.3 | M | Part 6.3 | DEM

REQ-030 | Пороги HH/H/L/LL + базовые | M | Part 6.3 | DEM/TST

REQ-031 | Deviation / RateOfChange | R | Part 6.3 | DEM

REQ-032 | OnDelay/OffDelay/MaxTimeShelved/ReAlarmTime | R | Part 6.3 | DEM

REQ-033 | Все состояния: Active/Acked/Confirmed/Suppressed/OOS/Shelved/Latched | M | Part 6.3 | DEM/TST

REQ-034 | Shelving с ограничением | R | Part 6.3 | DEM

REQ-035 | Классификация process/diagnostic/system/security | M | Part 6.3, 2 | DEM/TST

REQ-036 | Alarm journal | M | Part 6.3 | DEM

REQ-037 | Навигация к источнику | M | Part 6.3 | DEM

REQ-038 | Export/import конфигурации тревог | M | Part 6.3 | DEM/TST

REQ-039 | Alarm KPI (ISA-18.2) | R | Part 6.3 | DEM

Визуализация:

REQ-040 | Все типы экранов (overview, faceplate, P&ID, trends, diag) | M | Part 1 | DEM

REQ-041 | Полные атрибуты параметра на экране | M | Part 6.2 | DEM

REQ-042 | Навигация overview→detail | M | Part 1 | DEM

REQ-043 | Визуальные правила состояний | M | Part 1 | DEM

REQ-044 | Simulation indication | R | Part 6.2 | DEM

Управление:

REQ-045 | Полный набор операторских команд | M | Part 1 | DEM/TST

REQ-046 | Проверка полномочий | M | Part 2 | TST

REQ-047 | Двухэтапное подтверждение | R | Part 2 | DEM

REQ-048 | Range checking | M | Part 1 | TST

REQ-049 | Журналирование команд | M | Part 2 | TST

Данные:

REQ-050 | Все типы данных (analog/discrete/multi/calc/diag) | M | Part 6.2 | DEM/TST

REQ-051 | Обработка аномалий (bad quality, stale, loss) | M | Part 6.2 | TST

REQ-052 | Расчетные параметры | R | Part 1 | DEM

REQ-053 | Gateway metadata limitations handling | M | Part 1 | TST

Архивирование:

REQ-054 | Online и historical trends | M | Part 6.2 | DEM

REQ-055 | Multi-pen, XY, tabular | R | Part 6.2 | DEM

REQ-056 | Архивирование с quality | M | Part 6.2 | TST

REQ-057 | Агрегация min/max/avg | M | Part 6.2 | DEM

REQ-058 | Retention policy | M | Part 6.2 | INS

Инженерный обмен:

REQ-059 | Import/export | M | Part 6.1 | DEM/TST

REQ-060 | Не закрытый формат | M | Part 6.1 | INS

REQ-061 | AML/NodeSet/OPC совместимость | R | Part 6.1 | DEM

REQ-062 | Валидация импорта | M | Part 6.1 | TST

REQ-063 | Версионирование и откат | M | Part 6.1 | DEM

Конфигурирование:

REQ-064 | Online и offline конфигурирование | M | Part 6.1 | DEM

REQ-065 | Шаблоны и библиотеки | R | Part 6.2 | DEM

REQ-066 | Pre-deployment validation | M | Part 6.1 | DEM/TST

Security (IEC 62443 SL2):

REQ-067 | Unique user ID and auth | M | Part 2 FR1 | TST

REQ-068 | Process/device ID and auth | M | Part 2 FR1 | TST

REQ-069 | Account management | M | Part 2 FR1 | TST

REQ-070 | Password strength | M | Part 2 FR1 | TST

REQ-071 | PKI/X.509 | M | Part 2 FR1 | TST

REQ-072 | Failed login response | M | Part 2 FR1 | TST

REQ-073 | System use notification | M | Part 2 FR1 | DEM

REQ-074 | RBAC | M | Part 2 FR2 | TST

REQ-075 | Session lock | M | Part 2 FR2 | TST

REQ-076 | Remote session termination | M | Part 2 FR2 | TST

REQ-077 | Non-repudiation | M | Part 2 FR2 | TST

REQ-078 | Communication integrity | M | Part 2 FR3 | TST

REQ-079 | Input validation | M | Part 2 FR3 | TST

REQ-080 | Deterministic output | M | Part 2 FR3 | TST

REQ-081 | Audit protection | M | Part 2 FR3 | TST

REQ-082 | Update authenticity | M | Part 2 FR3 | TST

REQ-083 | SW integrity | M | Part 2 FR3 | TST

REQ-084 | Confidentiality | M | Part 2 FR4 | TST

REQ-085 | Cryptography | M | Part 2 FR4 | TST

REQ-086 | DoS protection | M | Part 2 FR7 | TST

REQ-087 | Backup integrity | M | Part 2 FR7 | TST

REQ-088 | Recovery | M | Part 2 FR7 | TST

REQ-089 | Least functionality | M | Part 2 FR7 | INS/TST

REQ-090 | Component inventory | R | Part 2 FR7 | INS

Надежность:

REQ-091 | Резервирование | R | Part 1, 7 | ANL/TST

REQ-092 | Предсказуемая деградация | M | Part 1, 7 | TST

REQ-093 | Индикация деградации | M | Part 6.2, 7 | DEM/TST

REQ-094 | Time sync diagnostics | R | Part 4, 7 | DEM

REQ-095 | Auto-recovery after transient failures | R | Part 7 | TST

Производительность:

REQ-096 | Screen update ≤ 2s | M | Part 1 | TST

REQ-097 | Command response ≤ 2s | M | Part 1 | TST

REQ-098 | Alarm display ≤ 2s | M | Part 1 | TST

REQ-099 | Нагрузочные испытания | M | Part 1 | TST

Документация и приемка:

REQ-100 | Полный комплект документации | M | Part 6.1 | INS

REQ-101 | Сопровождаемость другим исполнителем | M | Part 1, 6.1 | INS

REQ-102 | FAT и SAT | M | Part 1 | INS/TST

REQ-103 | Матрица соответствия | M | Part 1 | INS

REQ-104 | Alarm philosophy document | M | ISA-18.2 | INS

REQ-105 | Обучение персонала | M | — | INS

Платформа и масштабирование:

REQ-106 | Поддержка HMI-клиентов (thick/web/thin) | M | Part 1 | DEM/TST

REQ-107 | Multi-monitor (2-6 мониторов) | M | Part 1 | DEM

REQ-108 | Мобильный мониторинг (read-only, VPN) | R | Part 1 | DEM

REQ-109 | Виртуализация (VMware/Hyper-V/KVM) | M | Part 1 | TST

REQ-110 | Масштабирование до 500K тегов | M | Part 1 | TST

REQ-111 | Сетевая сегментация (zones & conduits) | M | Part 2 | INS/TST

Надежность (дополнение):

REQ-112 | Active/standby server failover | M | Part 7 | TST

REQ-113 | Доступность ≥99.9% | M | Part 1 | ANL

REQ-114 | RTO ≤15 мин, RPO ≤5 мин | M | Part 7 | TST

Лицензирование:

REQ-115 | Документирование модели лицензирования | M | Part 1 | INS

REQ-116 | Расчет TCO 5/10 лет | R | Part 1 | INS

Simulation:

REQ-117 | Simulation mode с визуальной индикацией | M | Part 6.2 | DEM/TST

REQ-118 | Режим обучения оператора | R | Part 1 | DEM

Batch/Sequence:

REQ-119 | ISA-88 supervisory batch (где применимо) | R | Part 1 | DEM

REQ-120 | Batch reporting | R | Part 1 | DEM

Интеграция MES/ERP:

REQ-121 | ISA-95 интерфейс (где применимо) | R | Part 6.1 | DEM

REQ-122 | Обмен через DMZ | M | Part 2 | INS/TST

Локализация:

REQ-123 | Русский + английский интерфейс | M | Part 1 | DEM

REQ-124 | Переключение языка без перезапуска | R | Part 1 | DEM

REQ-125 | UTF-8 и кириллица | M | Part 1 | TST

Безопасность (дополнение):

REQ-126 | SIEM интеграция | R | Part 2 | DEM/TST

REQ-127 | Patching policy и rolling update | M | Part 2 | INS/TST

REQ-128 | MOC workflow | M | Part 2 | INS/DEM

Manual Data Entry:

REQ-129 | Формы ручного ввода с валидацией | R | Part 1 | DEM

REQ-130 | Audit trail ручного ввода | M | Part 2 | TST

Итого: 130 требований (REQ-001 — REQ-130). Обязательных (M): ~90, Рекомендуемых (R): ~35, Опциональных (O): ~5.