ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
SCADA-ПЛАТФОРМЫ

# 1. Общие требования

## 1.1. Соответствие нормативным требованиям

ПО должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (в соответствии с Приказом Минкомсвязи России №486).

## 1.2. Поддержка операционных систем

Серверные и исполняющие компоненты ПО (серверы ввода-вывода, серверы архивирования, подсистемы безопасности, веб-серверы визуализации) должны функционировать нативно под операционными системами семейства Windows (Windows 10/11, Windows Server 2019/2022) и Linux (Astra Linux SE, РЕД ОС, ALT Linux) без использования сторонних слоёв совместимости и эмуляторов (Wine, Mono и пр.).

Должна обеспечиваться функциональная эквивалентность проекта автоматизации при развёртывании на различных поддерживаемых ОС.

# 2. Требования к серверу данных

## 2.1. Производительность

Сервер ввода-вывода должен обеспечивать обработку не менее 1 000 000 (одного миллиона) тегов на один экземпляр сервера.

## 2.2. Масштабируемость

ПО должно поддерживать работу не менее 4 (четырёх) серверных узлов в рамках одного проекта автоматизации с возможностью построения территориально распределённых систем.

## 2.3. Оперативная база данных реального времени

ПО должно включать собственную высокопроизводительную базу данных реального времени (БДРВ) для хранения и обработки оперативных значений технологических параметров.

## 2.4. Резервирование

ПО должно обеспечивать горячее резервирование серверных компонентов с автоматическим переключением на резервный сервер и репликацией данных между основным и резервным серверами.

# 3. Требования к коммуникационным возможностям

## 3.1. Встроенные протоколы сбора данных

Сервер данных должен обеспечивать сбор и передачу данных по следующим протоколам и спецификациям встроенными средствами платформы:

| № | Протокол / спецификация | Режим |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 | Master и Slave |
| 2 | ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 | Master и Slave |
| 3 | ГОСТ Р МЭК 61850 | Client |
| 4 | Modbus TCP | Master и Slave |
| 5 | Modbus RTU | Master и Slave |
| 6 | OPC DA | Client и Server |
| 7 | OPC UA | Client и Server |
| 8 | OPC HDA | Client и Server |
| 9 | OPC AE | Server |
| 10 | BACnet | Client |
| 11 | MQTT | Client |
| 12 | SNMP | Manager |

## 3.2. Двусторонний обмен данными

ПО должно обеспечивать как приём (Master/Client), так и передачу (Slave/Server) данных по протоколам ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 встроенными средствами платформы.

## 3.3. Внутренний протокол с буферизацией

ПО должно обеспечивать буферизацию данных при передаче от сервера данных к серверу архивирования. При разрыве связи между серверными компонентами данные должны сохраняться в локальном буфере и автоматически передаваться при восстановлении соединения, исключая потерю технологической информации.

## 3.4. Поддержка демилитаризованных зон (ДМЗ)

ПО должно обеспечивать возможность создания демилитаризованных зон (ДМЗ) на уровне архитектуры проекта, в том числе за счёт размещения промежуточных экземпляров серверов, выполняющих функцию конверторов протоколов и шлюзов данных между изолированными сетевыми сегментами. Должна поддерживаться инверсия инициации соединения для прохождения через межсетевые экраны.

# 4. Требования к архивированию данных

## 4.1. Встроенная система архивирования

ПО должно включать собственный компонент сервера архивирования для сбора и долгосрочного хранения технологических данных без обязательного использования сторонних систем управления базами данных (MS SQL Server, PostgreSQL и пр.).

# 5. Требования к визуализации и клиентской части

## 5.1. Веб-клиент

ПО должно обеспечивать работу веб-клиентов через стандартный веб-браузер без установки дополнительных плагинов, ActiveX-компонентов или иных специализированных клиентских надстроек.

# 6. Требования к эксплуатации и обслуживанию

## 6.1. Версионность конфигураций и поэтапное обновление

ПО должно поддерживать версионность конфигураций с возможностью отката к предыдущей стабильной версии. При наличии горячего резервирования должна обеспечиваться возможность поэтапного обновления конфигурации без полной остановки системы.

## 6.2. Непрерывность работы при отсутствии лицензионного ключа

ПО должно обеспечивать сохранение полнофункционального режима работы системы в случае выхода из строя или временного отсутствия аппаратного/программного лицензионного ключа защиты. Данное требование обусловлено необходимостью обеспечения непрерывности технологического процесса.

# 7. Обоснование требований

| № п. | Требование | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Реестр отечественного ПО | ФЗ-188, требования к КИИ, импортозамещение |
| 1.2 | Нативная работа серверных и исполняющих компонентов под российскими ОС | Требования ФСТЭК, сертификация Astra Linux SE |
| 2.1 | До 1 000 000 тегов | Масштаб крупных промышленных объектов |
| 2.2 | ≥4 серверных узлов | Распределённые системы диспетчеризации |
| 2.3 | Собственная БДРВ | Производительность, независимость от сторонних СУБД |
| 2.4 | Горячее резервирование | Непрерывность управления технологическим процессом |
| 3.1 | Встроенные протоколы | Энергетика, здания, IoT, телемеханика |
| 3.2 | Двусторонний обмен по МЭК | Интеграция как источник и приёмник данных телемеханики |
| 3.3 | Буферизация | Надёжность при нестабильных каналах связи |
| 3.4 | Поддержка ДМЗ | Безопасность КИИ, сегментация сетей, требования ФСТЭК |
| 4.1 | Собственный сервер архивирования | Независимость, производительность, снижение TCO |
| 5.1 | Веб-клиент без плагинов | Совместимость, безопасность, удалённый доступ |
| 6.1 | Версионность и поэтапное обновление | Минимизация простоев, откат при ошибках |
| 6.2 | Работа без ключа | Непрерывность технологического процесса |